## Slide 1: systèmes d’extinction automatique - gaz
Agents extincteurs
Systèmes

## Slide 2: Installations d’extinction automatique gaz
Les agents extincteurs

## Slide 3: Les agents extincteur
Avec Kb = 2,3 et temps d’imprégnation = 20 mn.
Admis si taux d’oxygène suffisamment bas pour contenir le foyer jusqu’à l’arrivée des secours. Temps d’imprégnation : 10 mn à 10% et à 90% de la hauteur du local, 20 mn à 75 % de cette hauteur.
Uniquement si dispositif de coupure de l’arrivée de gaz.
Etude spécifique à réaliser.
IG 541 interdit.
Critères de choix / Classes de feu

## Slide 4: Les agents extincteurs
Avec Kb = 2,3 et temps d’imprégnation de 20 mn.
Admis si taux d’oxygène suffisamment bas pour contenir le foyer jusqu’à l’arrivée des secours.
Si nappes de câbles comportent un maximum de 2 couches – Sinon respect du (4).
Étude spécifique à réaliser.
Quantité de papier pour utilisation journalière autorisée.
Quantité significative de papier - risque principal.
Critères de choix / risques

## Slide 5: Les agents extincteurs
Les –
Toxicité
Choc thermique
Brouillard à l’émission
Emprise des réservoirs
Étouffement (et refroidissement)
du combustible en feu
sous le point éclair
Les +
Faible coût de l’agent
Protection d’objet
Modularité
Sans décomposition à l’émission
Le CO²

## Slide 6: Les agents extincteurs
Noyage global
Protection ponctuelle
Temps d’atteinte de la concentration extinctrice : 30 secondes max ;
Cette concentration n’est pas maintenue dans le temps.
Bac de trempe
Groupe électrogène
Etuves
Cabines de peinture
Machines à électroérosion
Friteuse industrielle
Hotte ou gaine
Rotatives imprimerie
Banc d'essai moteur
Le CO² - les applications
Temps d’émission de la concentration nominale : 60 secondes max
Cette concentration doit être maintenue pendant un temps suffisant pour éviter toute ré inflammation (10 mn minimum).

## Slide 7: Les agents extincteurs
CO² directionnel
CO² centralisé
Le CO² - les configurations

## Slide 8: Les agents extincteurs
Étouffement
réduction du taux d’oxygène de l’air nécessaire à la combustion
Les +
Agent inerte
Coût
Sans CO² (sauf IG541)
Sans décomposition
Évolutivité (vannes régulées, buses silencieuses, ..)
Les –
Protection ponctuelle impossible
Emprise des réservoirs
GWP*
0
0
0
1
Modularité,
Environnement
Sans brouillard
IG55 (ARGO 55)

## Slide 9: Les agents extincteurs
Outil Chubb France de calcul des réservoirs
LOAEL : Concentration la plus faible à laquelle un effet toxicologique ou physiologique a été observé chez l’homme.
NOAEL : Concentration la plus élevée à laquelle aucun effet toxicologique ou physiologique n’a été observé chez l’homme.
IG55 (ARGO 55)

## Slide 10: Les agents extincteurs
Dommages potentiels sur les serveurs si émission d’agent extincteur causés par:
- l’émission de sonde sonore
- l’augmentation globale de la pression dans le local
- la diminution globale de la température du local
Le phénomène a été constaté pour les gaz inertes
Effets : du ralentissement à l’endommagement des disques durs aux pertes de données
La pression généré par le passage de gaz provoque des vibrations pouvant faire entrer en contact les têtes de lectures et les plateaux de disque durs. Le niveau sonore relevé est de 105dB à 110 dB
Salles informatiques, salles serveurs, data centres
IG55 (ARGO 55)

## Slide 11: Les agents extincteurs
Essais en laboratoire indépendant.
Caractéristiques acoustiques d’un site.
Analyse en sortie de buses avec et sans silencieux
115 dB
Essai sans silencieux
Caractérisation du niveau sonore moyen, critères de modélisation
95 dB
Essai avec silencieux
Cartographie précise du niveau acoustique lors de l’émission de l‘agent extincteur.
Niveau sonore maximum atteint
Niveau sonore moyen constaté
IG55 (ARGO 55)
Mesures acoustiques d’essais en chambre anéchoïque (NF EN ISO 3744 : 2 012 ).

## Slide 12: Les agents extincteurs
Etapes de réduction du niveau sonore moyen d’une extinction par gaz inerte
1. Modélisation d’une salle
Géométrie
Caractéristiques acoustiques
2. Utilisation d’une vanne régulée pour réduire le pic de pression lors de l’émission de gaz
Solution Argo 55+
2002
Argo 55
2015
Argo 55S
2012
Argo 55+
IG55 (ARGO 55)
3. Utilisation d’une buse avec diffuseur silencieux et vérification du gain moyen opéré
Essai réalisé en Argo 55S

## Slide 13: Les agents extincteURS
Les caractéristiques des disques durs varient d'un matériel à l'autre.
C'est au constructeur de ces disques durs d’attester que ses équipements ne seront pas perturbés en cas d’émission de l’agent extincteur.
La solution Chubb France pour les data center
Temps
d’émission
~ 3 dB
Régulateur de pression
par vanne de réservoir
sans
avec
~ 3 dB
Buses
silencieuses
~ 21 dB
Positionnement des
buses silencieuses
~ 5 dB
Traitement acoustique
réduire le temps de réverbération pour réduire le niveau sonore
~ 5 dB
Les gains de décibels ne s’additionnent pas.
(R13)
Annexe 5
Édition 2019
Fiche concept
Chubb France
IG55 (ARGO 55)

## Slide 14: Les agents extincteurs
Inhibition
blocage de la réaction chimique de combustion
GWP : Global Warning Potential : coefficient potentiel de réchauffement climatique
Les +
GWP = 1
Taux de concentration est en général < NOAEL(2)
Gaz diélectrique (non conducteur)
Faible encombrement
Tailles variées des réservoirs
Extinction rapide (10 secondes maximum)
Les –
Molécule chimique
Veille réglementaire (Directive européenne en cours)
Produits de décomposition au contact des flammes
(qualité de la détection incendie)
Contraintes si dépassement LOAEL(1)
GWP
1
LOAEL : Concentration la plus faible à laquelle un effet toxicologique ou physiologique a été observé chez l’homme.
NOAEL : Concentration la plus élevée à laquelle aucun effet toxicologique ou physiologique n’a été observé chez l’homme.
FK5-1-12

## Slide 15: Les agents extincteurs
Depuis avril 2011: obligations de certifications des entreprises et techniciens pour la vérification des installations contenant des CFC | 
Quantité installée de gaz en tonnes équivalent C0² | Périodicité des visites ( contrôle des fuites)
De 5 T à 50 T | annuel
De 50 T à < 500 T | semestriel
> 500 T | trimestriel
HFC23 (FE 13®), HFC227eaaz (FM 200®)
Règlement (UE)
n° 517/2014 du 16/04/14
relatif aux gaz à effet de serre fluorés.
(Annule et remplace les Règlements : 842-2006, 1497-2007, 304-2008)
GWP
Marque
14800
FE 13
Depuis janvier 2016 : interdiction des installations neuves
3220
FM 200®
GWP
Marque
Exemple : 1 kg de FM200® = 3,2 tonnes équivalent CO²
GWP : Global Warning Potential : coefficient potentiel de réchauffement climatique

## Slide 16: Les agents extincteurs
Des molécules qui se raréfient …
La Commission Européenne est chargée de répartir entre les entreprises les quotas de HFC disponibles
cela concerne les producteurs et importateurs de l’UE.
Cela a pour but de réduire la quantité totale de HFC disponible sur le marché
La part de HFC restante (21% en 2030) sera utilisée pour l’entretien du parc installé.
HFC23 (FE 13®), HFC227eaaz (FM 200®)

## Slide 17: Les agents extincteurs
Synthèse de calcul théorique des concentrations
Protection d’un local informatique de 100 m3 : 3m x 6m x 5,5m (1)
FK 5-1-12
ARGO 55 / ARGO 55+ / ARGO55S
CO2
0,76 kg/m3 = 76 kg
1 réservoir de 80L
Soit 73kg
3 réservoirs de 80L
1 réservoir est chargé à 32 kg
Q = 153,3kg de CO2
4 réservoirs 67,5L
1 réservoir est chargé à 45 ou 50kg
Nombre de réservoirs
Masse requise / unité de volume de l’espace occupé : 0,76 kg/m3
Volume requis / unité de volume de l’espace occupé : 0,517m3 / m3.
Volume massique : 0,7081m3 / kg.
Quantité /
formule à 20°C :
(feu classe A selon R13)
Q= KB (0,2A + 0,75V)
  KB =1,5
  A = 136
Concentration Nominale
Extinction:
5,3%
40,3%
34%
Les concentrations sont données à titre indicatif. Elles nécessitent une approche approfondie au cas par cas

## Slide 18: Installations d’extinction automatique gaz
Les locaux protégés

## Slide 19: Les locaux protégés
Résistance au feu
R = résistance mécanique
E = étanche aux fumées et aux gaz
I = isolation thermique
La résistance au feu des parois et ouvrants des locaux doit respecter les dispositions réglementaires (code de la construction et de l’habitation, code du travail...).
La surcharge due au poids des réservoirs doit être prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique du plancher.
Faute d'exigences particulières, les dispositions particulières suivantes doivent être mises en œuvre:
R = résistance mécanique
E = étanche aux fumées et aux gaz
I = isolation thermique

## Slide 20: Les locaux protégés
Le dispositif doit :
Être installé dans chaque local protégé,
Être calculé, et dimensionné en fonction des pressions admissibles et de l’agent extincteur installé, sans prendre en compte les résultats de l’essai à l’infiltromètre.
Se refermer une fois la variation de pression amortie.
Être installé en partie haute du local et éloigné des diffuseurs.
Posséder une résistance au feu mini du dispositif : EI30 (CF 1/2h).
E = étanche aux fumées et aux gaz
I = isolation thermique
Résistance à la pression
Toutes les parois (murs, plafonds, planchers, fenêtres, portes …) doivent résister à la surpression et à la dépression.
Le dispositif ne doit pas :
déboucher vers un chemin d’évacuation

## Slide 21: Les locaux protégés
La surpression doit être évacuée :
Vers l’extérieur du bâtiment
ou
Vers un local suffisamment grand pour absorber la surpression sans dommage sous réserve d'évacuation du personnel si ce local est fermé (calcul.
E = étanche aux fumées et aux gaz
I = isolation thermique
Résistance à la pression
Toutes les parois (murs, plafonds, planchers, fenêtres, portes …) doivent résister à la surpression et à la dépression.
Le dispositif ne doit pas :
déboucher vers un chemin d’évacuation

## Slide 22: Les locaux protégés
 | Volume secondaire |  | 
GAZ | Concentration | Conséquence | Solution
Inerte | en dioxygène résultante reste > à 19 % | Le volume est équipé, à proximité du ou des évents, d’alarmes sonore et visuelle ; | 
Inhibiteur | en agent extincteur < à 25 % de la NOAEL |  | 
CO2 | < à 5 %, |  | 
Inerte | en dioxygène résultante est < à 19 % | Le volume doit faire partie de la zone à évacuer par le personnel. | 
Inhibiteur | en agent extincteur est > à 25 % de la NOAEL |  | 
CO2 | > À 5% | Le volume doit faire partie de la zone à évacuer par le personnel. | 
Résistance à la pression
R13 octobre 2019 §3.2
Volume secondaire
Volume secondaire
R 13 octobre 2019 § 4.2.3.1.2 : « le panneau d’évacuation immédiate doit être visible de tous les points du local protégé »
Il est conseillé de vérifier que cette condition est remplie également pour le volume secondaire.
Le niveau sonore de l’évacuation doit être > de 10 dB au niveau ambiant.

## Slide 23: Les locaux protégés
Avant la mise en place d’une IEAG, il faut évaluer l’étanchéité du local par un examen visuel :
Passage de câbles, de canalisations, de fluides colmates avec des matériaux M0 résistant à la surpression.
Vérification de l’étanchéité des ouvrants, ou fermeture automatique des ouvrants maintenus ouverts.
Cloisonnement sur toute la hauteur y compris au niveau dans les faux-planchers et faux-plafonds.
Condamnation des fenêtres.
Fermeture de dispositif d’obturation de réseaux aérauliques.
Étanchéité du local
Si possible avant travaux :
Mesure de l’étanchéité a l’infiltromètre.
Les données d'entrée de cette mesure sont : le type de gaz, la quantité de gaz, le temps d‘émission…
Recherche, localisation et colmatage des fuites éventuelles.
Au plus tard lors de la visite de conformité :
Mesure de l’étanchéité
Calcul du temps d’imprégnation.

## Slide 24: Installations d’extinction automatique gaz
Le système d’extinction et son dect

## Slide 25: Le système d’extinction et son dect
Confirmation d’alarme par 2 détecteurs
Système de détection collectif
Mode de détection différent
Système de détection collectif
Mode de détection identique
Mode de détection identique : Certificat d’aptitude CNPP exigé pour au moins un des deux détecteurs
La double détection – détection incendie ponctuelle
Système de détection adressable
Mode de détection identique ou différent

## Slide 26: Le système d’extinction et son dect
Le cylindre de coïncidence
permet d’interconnecter plusieurs détecteurs de fumée par aspiration
dans le cadre de la confirmation d’alarme
Sortie du CDC vers entrée
détecteur de coïncidence
1
2
3
1
2
3
Sorties d’échappement d’air
bouchon d'extrémité
non percé
0,07%
Classe A
0,05%
Classe A
0,08%
Classe A
Entrées du CDC vers refoulement détecteur(s) de surveillance
0,23%
Classe C
S
Exemples de configurations
La double détection – détection par aspiration

## Slide 27: Le système d’extinction et son dect
Détection intégrée
ECS associé
ECS adressables associés
ECS
adressable
ECS
adressable
dect
Zones E1 à 10
ECS + dect zone E1
ECS + dect zone E2
ECS
dect
zone E1
dect
zone E2
Schéma-type d’une installation
Le système de détection automatique d’incendie intégré ou associé au dect

## Slide 28: Le système d’extinction et son dect
Schéma-type d’une installation
* Voir règle R7 § 2.12 sur les modalités relatives à la réalisation de la double détection
Obligatoire :
Si atteinte du LOAEL ;
Pour toute installation C02
Configuré en mode b
(ecs/dect intégré 1 zone d’extinction)

## Slide 29: Le système d’extinction et son dect
Schéma-type d’une installation
(ecs/dect intégré 1 zone d’extinction)

## Slide 30: Le système d’extinction et son dect
1 zone d’extinction
Implantation locale des réservoirs
(sauf CO2 et si concentration finale>LOAEL)
Les tuyauterie sont pré-usinées
Les réservoirs sont implantés de façon indépendante avec leurs propres tuyauteries
Le voyant émission s’allume dès que les vannes sont commandées et jusqu’au réarmement
L’entrée contrôleur d’émission n’est pas gérée
Installation modulaire

## Slide 31: Le système d’extinction et son dect
1 zone d’extinction
Réservoirs installés en batterie
Implantation locale des réservoirs
(sauf CO2 et si concentration finale>LOAEL)
Le 1er réservoir commandé pilote les autres
Les réservoirs sont implantés en batteries
Les bouteilles pilotes sont commandées par le dect
Les bouteilles pilotées sont commandées par le gaz émis lors de l’ouverture des bouteilles pilotes.
Les bouteilles sont raccordées via un flexible sur un collecteur.
Le voyant émission s’allume quand le contrôleur d’émission détecte le passage du gaz et reste allumé jusqu’au réarmement.
Le dect gère un contrôleur d’émission fournissant un contact NO ou NF
Installation centralisée

## Slide 32: Le système d’extinction et son dect
De 2 à 20 zones d’extinction
Les vannes directionnelles peuvent être centralisées ou en locales mais toujours en dehors du risque
Un réseau séparé après chaque vanne directionnelle vers la zone concernée
Les commandes et signalisations sont centralisées au PCS
Les signalisations peuvent être dédoublées sur un coffret déporté à chaque zone d’extinction (UTEX.Com)
Réservoirs dimensionnés pour la zone la plus importante
Au-delà de 5 zones d’extinction, réservoirs de rechange sur site
De 2 à 20 zones d’extinction (UTEX.COM)
Installation directionnelle

## Slide 33: Le système d’extinction et son dect
Mode a
Conforme APSAD R13
Modes programmables dans les dect UTEX.PACK / UTEX.COM Chubb France
Installation directionnelle – modes de programmation

## Slide 34: Le système d’extinction et son dect
Installation directionnelle – modes de programmation
Modes programmables dans les dect UTEX.PACK / UTEX.COM Chubb France
Mode b

## Slide 35: Le système d’extinction et son dect
Installation directionnelle – modes de programmation
Modes programmables dans les dect UTEX.PACK / UTEX.COM Chubb France
Mode c

## Slide 36: Le système d’extinction et son dect
Les dect
  1 dect = 10 zones d’extinction
  2 dect interconnectables
  3 ou 6 zones de détection par zone d’extinction
1 Zone d’extinction
  3 zones détection - 1 zone extinction
  6 zones détection - 1 zone extinction
Centralisation au PCS
Paramétrage via émulateur
Archivage sécurisé
Interconnexion dect : 20 zones d’extinction
Module d’affichage à chaque unité
Economies de câblage
Plusieurs zones d’extinction
UTEX.PACK
UTEX.COM
UTEX.COM
Pour système modulaire – centralisé
Pour système centralisé – directionnel
Indépendance
Modularité
Paramétrage via émulateur
archivage sécurisé
Points forts :
Points forts :
Configurations :
Configurations :

## Slide 37: Le système d’extinction et son dect
Avantages de la centralisation des dect et de la distribution
l‘interface d’exploitation est dans un poste occupé en permanence, l'électronique de commande est à proximité de la salle protégée.
Le nombre et les longueurs de câbles installées sont considérablement réduits.
Le coffret distribué peut comporter un module d’affichage de la zone qu’il relaie. Il ne comporte aucune commande.
Les dect pour systèmes centralisés, directionnels
UTEX.COM
Coffret déporté

## Slide 38: Le système d’extinction et son dect
Les dect pour systèmes centralisés, directionnels :
centralisation au poste central de sécurité

## Slide 39: Le système d’extinction et son dect
Valider avec le client et son assureur un scénario d’extinction dès l’étude
créer les données chantier
Accéder aux archivages
Les dect : concevoir un scénario
Émulateurs Chubb de conception, d’installation et de maintenance

## Slide 40: Le système d’extinction et son dect
La surveillance des installations
Surveillance d’exploitation
Surveillance humaine permanente
OU télésurveillance
Alarme feu générale
Dérangement général
Emission (R 13 Oct 2019 )
Hors service / mode manuel seul
(R 13 octobre 2019)
ou
TREx
Tableau répétiteur d’extinction
ecs/dect
(dect seul?*)
ou
ECS
* Question Chubb-CNPP janvier 2020

## Slide 41: Le système d’extinction et son dect
La surveillance des installations
NF S 61-932 § 9.8 - Extinction automatique
(…) Note : Il est rappelé que l’Équipement d’alarme doit prendre en compte l’évacuation générale de tous les volumes d’un bâtiment
y compris ceux protégés par un système d’extinction.
Traitement du scénario de sécurité du bâtiment
Liaison SSI – IEAG (SSI A et B)
NF S61-932 9.8
La fonction « extinction automatique » doit être réalisée par une installation indépendante du SMSI. (…)

## Slide 42: Le système d’extinction et son dect
Les dispositifs de sécurité
Complément d’exploitation
Dispositif
assuré
par

## Slide 43: Le système d’extinction et son dect
Ce dispositif ne peut agir que lors de la temporisation selon un fonctionnement conforme au mode b) de l’EN 12094-1 (temporisation remise à zéro lorsque le dispositif d’arrêt d’urgence est relâché).
La commande d’extinction est bloquée tant que le dispositif d’arrêt d’urgence est actionné et la temporisation est réinitialisée chaque fois que le dispositif d'arrêt d'urgence est relâché.
L'émission de gaz doit être retardée pour permettre aux personnes de quitter la zone de noyage, cette temporisation est réglable de 0 à 30s (si nécessaire jusqu’à 60 s avec l'accord du prescripteur).
Son activation doit être indiquée dans la zone de noyage par un changement du signal sonore.
Dispositifs de sécurité dans les zones protégées

## Slide 44: Installations d’extinction automatique gaz
L’assurance qualité

## Slide 45: L’assurance qualité
Certification et association des matériels

## Slide 46: L’assurance qualité
Février 2019 | Avril 2020 | Décembre 2023
conception | Enquête publique | parution
Certification des composants

## Slide 47: L’assurance qualité
conception | Enquête publique | parution
Mai 2019
Décembre 2017
Décembre 2017
Décembre 2017
Décembre 2017
Dimensionnement normatif des installations
Novembre 2020
Novembre 2020
Novembre 2020
Novembre 2020

## Slide 48: Installations d’extinction automatique gaz
Extinction autonome

## Slide 49: extinction autonome
S’installe directement à l’intérieur des dispositifs ou des équipements
Utilise un tube de détection linéaire continu sous pression,
Détection et déclenchement de l’agent extincteur.
Systèmes DIRECT :
Petits espaces fermés
Zones difficiles d’accès < 2 m3
Systèmes INDIRECT :
Espaces fermés < 9 m3
Agent extincteur en fonction du risque :
La protection incendie au cœur du risque

## Slide 50: Extinction autonome
Armoires
électriques
Cuisines
professionnelles
Machines
CNC
Sorbonnes de
laboratoire
Compartiments moteurs
Les applications

## Slide 51: Conclusion
Les supports Chubb France
https://chubbfs.com/fr-fr/
Accès libre objets BIM