## Slide 1: Solutions incendie risques spéciaux
Visuels produits et solutions (CARRIER)
Illustrations Adobe Stock
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Détection de flammes UV; UV/IR ; Multi-IR
Détection de gaz

## Slide 2: La détection de flamme & gaz
Expertise
+
Logiciel de Mapping 3D
Les moyens d’étude –
Logiciel de mapping validé ;
S’appuie sur 40 ans de connaissance en matière de détection de flammes & gaz ;
Optimisation par les experts Det-Tronics ;
Encadrement et validation par des ingénieurs en détection pour assurer la conformité aux autorités et règlements locaux .
Support clientèle – mapping de site – ingénierie / tests – training international – service sur le terrain international –
diffusion vidéo en direct (LVB) – visites de sites clients
Visuels produits et solutions
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 3: Solutions incendie risques spéciaux
Visuels produits et solutions (CARRIER)
Illustrations Adobe Stock
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Détection de flammes UV; UV/IR ; Multi-IR
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 4: La détection de flamme
Les détecteurs de flamme détectent la lumière émise par les flammes au cours d’un incendie.
L’émission de lumière dans le domaine ultraviolet, infrarouge ou toute combinaison peut être utilisée pour la détection d’une flamme.
Les détecteurs de flamme sont équipés de filtres optiques qui leur permettent de surveiller une bande de longueur d’onde spécifique issue de l’émission spectrale d’une flamme lors d’une combustion.
Pour certains matériaux (comme les matériaux non organiques), il peut être nécessaire de choisir des détecteurs de flamme en mesure de réagir à des parties spécifiques du spectre de longueurs d’onde.
Introduction
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 5: La détection de flamme
30° haut
45° bas
45° gauche / droite
Le cône de vision :
Est la plage de détection en forme de cône déterminée par la technologie et le type de feu;
Correspond aux performances listées par l’organisme de certification (FM pour Det-Tronics);
Le champ de vision :
Est l’extension de la zone observable que l’on peut voir à n’importe quel moment donné, tel qu’installé;
Un design optimal ne laisse pas de trous dans le schéma du Champ de Vision
Cône et champs de vision
Comment les détecteurs de flamme voient le monde
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 6: La détection de flamme
Mesure les émissions spectrales dans les gammes
d’onde ultraviolet (UV) et infrarouge (IR)
Utilise les caractéristiques des émissions de flamme
(mouvement et modulation)
La stratégie de fonctionnement générale
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 7: La détection de flamme
Détecte à distance
Capacité d’autotest
Capacité de détection rapide
Hautement résistante aux conditions environnementales (vent, froid, pluie, etc.)
Avantages
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 8: La détection de flamme
Sans effet sur feu couvant
Requiert une “ligne de mire”
Requiert une expertise d’application/installation
Coût plus élevé
Limites
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 9: La détection de flamme
Isopropanol
Méthanol
Heptane
Toluène
Gazole
Pétrole Brut
Tous les feux ne sont pas semblables
Les différentes flammes possibles
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 10: La détection de flamme
Le champ de vision - variations en fonction du type de carburant
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 11: La détection de flamme
S’applique à la détection de flamme avec un rapport inverse entre la distance (d) et l’intensité (i)
Lorsque la distance augmente d’un facteur 2x, l’intensité décroît d’un facteur 4x. Concrètement, l’augmentation par 4 de l’intensité du feu permet de doubler la distance de vision du détecteur.
Le champ de vision - Loi du carré inverse
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 12: La détection de flamme
La Loi du carré inverse prône les distances courtes
Distance = d Intensité = i
d
i
2 x d
4 x i
4 x d
16 x i
Le champ de vision - Loi du carré inverse
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 13: La détection de flamme
Les différences
de sensibilité
et d’efficacité
existent …
i
Le champ de vision - parmi les produits du marché
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 14: La détection de flamme
UV
X2200 UV
X5200 UVIR
X3302 MIR (H2)
X3301 MIR
X9800 IR
IR Multifréquence
IR
IR
UV
Les détecteurs de la Série X
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 15: La détection de flamme
Les détecteurs de la Série X
IR Multifréquence
X3302
X3301
UV
X5200
X9800
X2200
UV
IR
IR
Applications 1
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 16: La détection de flamme
Les détecteurs de la Série X
X3302
X3301
X5200
X9800
X2200
IR Multifréquence
UV
UV
IR
IR
Applications 2
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 17: La détection de flamme UV
Fonctionnement
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV/IR
UV
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 18: La détection de flamme UV
Avantages potentiels pour l’utilisateur
      Détection à très grande vitesse (temps de réponse ≤ 50ms) ;
Capable de détecter les arcs et les étincelles ;
Capable de détecter des feux à base d’hydrocarbure ou non – détecte la plupart des feux !
La présence d’eau ou de glace sur les optiques n’inhibe pas la performance de détection ;
Incapable de passer en alarme pour une énergie infrarouge radiante émise par divers process ou autres sources d’énergie IR.
Points de vigilance
Maintenir l’optique propre ( le dépôt d’huile sur les optiques peut inhiber la performance de détection) ;
Sensibilité à la foudre, au soudage à l’arc, aux arcs électriques, aux étincelles, aux lampes halogènes et aux rayons X ;
La présence de vapeurs qui atténuent l’énergie UV peut inhiber la performance de détection ;
Si utilisée, une temporisation inhibera la capacité des appareils à détecter certains types de feu.
X2200 - revue de technologie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 19: La détection de flamme UV
Feux de métaux
Machines à papier
Feux d’hydrogène
Détection d’arcs
Stockage de soufre
Applications à l’intérieur
Applications et risques protégés les plus appropriés
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 20: La détection optique de flamme IR
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Fonctionnement – champs d’application
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV/IR
IR
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 21: La détection de flamme IR simple fréquence (SFIR)
Echangeurs thermiques ;
Echappement de turbine ;
Séparateurs hydrauliques ;
Tubulures chaudes.
L’IR seul n’est pas en cause ;
La source IR doit être modulée en fréquence aléatoire pour qu’une alarme se déclenche.
X9800 : principe de fonctionnement / principales applications
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 22: La détection de flamme IR simple fréquence (SFIR)
Avantages potentiels pour l’utilisateur
      Détection des feux à base d’hydrocarbure ;
Plus efficace pour un feu partiellement caché qu’un détecteur UV ;
Capacité de détection est moins affectée par la présence de fumée entre le feu et le détecteur que pour un détecteur UV ;
Un faible dépôt d’huile sur les optiques n’inhibe pas la performance de détection ;
Insensible à la foudre, aux arcs, étincelles, lampes halogènes ou autres sources d’énergie UV (1) ;
Performances maintenues en présence de vapeurs (connues pour atténuer l’énergie UV).
Points de vigilance
La présence d’IR ambiants intenses et modulés de façon aléatoire peut :
  réduire la plage de détection ;
  être une source de fausse alarme;
La présence d’eau ou glace sur l’optique du détecteur peut réduire la plage de détection de l’appareil ;
Aucun modèle disponible pour des applications avec des températures excédant régulièrement +75º C ;
Si utilisée, une temporisation inhibera la capacité des appareils à détecter certains types de feu.
(1) En conditions normales d’utilisation
X9800 - revue de technologie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 23: La détection de flamme IR simple fréquence (SFIR)
Cabine de peinture automobile
Cabine de peinture par poudrage électrostatique
Rotatives d’imprimerie
Cellules de remplissage d’aérosol
Zones avec vapeur d’huile en ambiance
Applications à l’intérieur et extérieur.
X9800 : applications et risques protégés les plus appropriés
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 24: La détection de flamme multi-IR
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV / IR
Fonctionnement – champs d’application
IR Multifréquence
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 25: La détection de flamme multi-IR
Pic d’Emission du CO2
4 microns
5 microns
Filtre 2
Filtre 3
Filtre 1
portant sur la sélection des longueurs d’onde et leur chevauchement
Brevet
X3301 : longueurs d’onde des capteurs
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 26: La détection de flamme IR multifréquence (MSIR)
Pic d’Emission
Filtre 2
Filtre 3
Filtre 1
X3302
X3301
X3302 : longueurs d’onde
portant sur la sélection des longueurs d’onde et leur chevauchement
Brevet
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 27: La détection de flamme IR multifréquence (MSIR)
Avantages potentiels pour l’utilisateur
Détection des feux à base d’hydrocarbure ou pas (modèle X3302) ;
Capacité supérieure de rejet des fausses alarmes pour de nombreuses applications comparée aux technologies UV, IR et UV/IR ;
Un faible dépôt d’huile sur les optiques n’inhibe pas la performance de détection ;
Insensible à la foudre, aux arcs, étincelles, lampes halogènes ou autres sources d’énergie UV (1) ;
Performance non affectée par la présence de vapeurs connues pour atténuer l’énergie UV ;
Capacité de détection moins affectée par la fumée qui peut précéder un feu que pour un détecteur UV ;
Détecte des feux à de plus grandes distances que les détecteurs UV, IR ou UV/IR ;
Plus efficace pour un feu partiellement caché qu’un détecteur UV ;
(1) En conditions normales d’utilisation
X3301 / X3302 - revue de technologie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 28: La détection de flamme IR multifréquence (MSIR)
Points de vigilance
La présence d’IR ambiants intenses et modulés irrégulièrement peut réduire la plage des détecteurs ;
La présence d’IR ambiants intenses et modulés irrégulièrement peut être une source de fausse alarme, si présent à très courte distance (<0,9 m ou <3m, fonction du paramétrage de l’appareil) ;
La présence d’eau ou glace sur les optiques des détecteurs peut réduire la plage des détecteurs ;
Pas de modèle disponible pour des applications dans lesquelles les températures excèdent régulièrement +75º C ;
Technologie non appropriée pour des applications qui requièrent des temps de réponse ultra courts
X3301 / X3302 - revue de technologie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 29: La détection de flamme IR multifréquence (MSIR)
Capteurs IR spécifiques pour détecter les feux d’Hydrogène ou Méthanol virtuellement invisibles ;
Brevets ;
Longueurs d’onde ;
Algorithme ;
Traitement du signal ;
Cône de Vision étendu ;
Sortie HART
X3302 : revue de technologie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 30: La détection de flamme IR multifréquence (MSIR)
Stations de compression ;
Rampes de chargement pétrolier (trains, camions) ;
Hydrogène (X3302) – stockage et process ;
Dépôts de stockage, centre de tri de déchets
Réservoirs d’hydrocarbures à toit flottant ;
Raffineries ;
Cabines de peinture automobile par spray ;
Hangars aéronautiques ;
Cellules de test moteurs ;
Plates-formes offshore ;
FPSO ;
Enceintes de turbine à gaz ;
Groupes électrogènes ;
X3301 / X3302 : Applications et risques protégés les plus appropriés
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 31: La détection de flamme UV / IR
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV / IR
Fonctionnement – champs d’application
UV
IR
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 32: La détection de flamme UV / IR
Avantages potentiels pour l’utilisateur
Capacité de détecter des feux à base d’hydrocarbure ;
Capacité augmentée de rejet des fausses alarmes en comparaison avec les détecteurs UV ou IR seuls.
Points de vigilance
Un faible dépôt d’huile sur les optiques peut inhiber la performance de détection ;
La présence de vapeurs qui atténuent l’énergie UV peut inhiber la performance de détection ;
La présence d’IR ambiants intenses et modulés de façon aléatoire peut réduire la plage de détection des appareils ;
La présence d’eau ou glace sur l’optique du détecteur peut réduire la plage de détection de l’appareil ;
Non adapté pour applications avec des températures excédant régulièrement +75º C ;
Si utilisée, une temporisation inhibera la capacité des appareils à détecter certains types de feu
X5200 - revue de technologie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 33: La détection de flamme UV / IR
Cellules de remplissage d’aérosol ;
Protection de hangars d’aéronefs ;
Munitions ;
Applications à l’intérieur et extérieur.
X5200 : Applications et risques protégés les plus appropriés
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 34: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Sélection de la sensibilité ;
Optiques chauffées (sauf UV) ;
Test d’intégrité optique (Oi) automatique ;
Test Oi magnétique / manuel ;
Journal d’événements ;
Technologies interchangeables ;
Sorties flexibles ;
Boîtier commun pour toutes les technologies ;
Aluminium ou Inox ;
M25 ou ¾’’ NPT.
X9800, X3301, X3302 : détecteurs IR de la série X
Caractéristiques techniques universelles des produits :
Interchangeabilité – adaptabilité – protection – enveloppes
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 35: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Optiques chauffés compensés en température
Oi Magnétique calibré - pas de lampe-test requise !
Test Oi Manuel / Magnétique
Effectue un test calibré du fonctionnement du détecteur et de l’activation du système
X9800, X3301, X3302 : détecteurs IR de la série X
Caractéristiques techniques universelles des produits :
Intégrité optique (Oi)
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 36: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
L’historique enregistre les paramètres de fonctionnement des détecteurs (1500 événements) ;
Enregistrement :
  Conditions d’alarme et de dérangement ;
  Tension d’entrée ;
  Température ;
  Informations du test optique.
X9800, X3301, X3302 : détecteurs IR de la série X
Caractéristiques techniques universelles des produits :
Journal d’évènements
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 37: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Optimisation de site
Quel est le risque présent dans la zone à protéger ?
Quelles certifications sont exigées ?
Quel(s) carburant(s) en jeu dans le risque ?
Quelle taille de feu doit être détectée ?
A quelle vitesse le détecteur doit-il répondre ?
Quelles sont les sources potentielles de fausse alarme ?
A quelle distance sont ces sources de fausse alarme ?
Dans quel sorte d’environnement se trouve cette zone ?
Quels sont les contaminants présents dans la zone ?
Quel est le mode d’échec du risque avant un feu ?
Quelle sorte d’alarme le détecteur pilotera-t-il ?
Quelle(s) conséquence(s) en cas de fausse alarme ?
Quel est le coût d’un arrêt ou d’une perte de production ?
Les bonnes questions à se poser
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 38: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
s’appuie sur la compétence de
Les moyens d’étude
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 39: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Logiciel de mapping validé ;
40 ans de connaissance en matière de détection de flammes ;
Optimisation par les experts Det-Tronics ;
Encadrement et validation par des ingénieurs en détection pour assurer la conformité aux autorités et règlements locaux .
Les moyens d’étude
Expertise
+
Logiciel de Mapping 3D
Support clientèle – mapping de site – ingénierie / tests – training international – service sur le terrain international –
diffusion vidéo en direct (LVB) – visites de sites clients
Visuels produits et solutions
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Notes: Prior to the commercialization of this service, Det-Tronics took the opportunity to validate the mapping software tool
Det-Tronics primary focus of validation was:
  Assess the general functionality and usability of the software tool
  Assess the accuracy of the software tool

## Slide 40: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Fuite de bride
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Etude de cas
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 41: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Un système de drainage au sol par caniveau couvert collecte des écoulements d’éthanol, d’heptane, d’eau, de gazole, etc.
Etude de cas
Feu partiellement caché
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 42: La détection de flamme UV / IR / multi-IR
Etude de cas
Feu empêché
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 43: Solutions incendie risques spéciaux
Visuels produits et solutions (CARRIER)
Illustrations Adobe Stock
Détection de gaz
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 44: La détection de GAZ
Gaz inflammables ;
Gaz combustibles ;
Gaz toxiques ;
Appauvrissement ou enrichissement en oxygène
Quels sont les gaz / vapeurs à risque ?
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 45: La détection de GAZ
DÉTECTION PAR BARRIÈRE LINÉAIRE
Détecte le gaz combustible entre deux points séparés (jusqu’à 200 mètres) ;
Technologie infrarouge.
Systèmes éprouvés de détection de gaz dangereux ;
Offrent le plus haut niveau de protection ;
Pour les personnes ;
Pour les process et les biens ;
Dans les environnements les plus extrêmes :
Introduction aux produits : technologies multiples de détection de gaz
DÉTECTION PONCTUELLE DE GAZ :
Détecte les gaz toxiques ou combustibles ;
Utilise la technologie électrochimique, catalytique, infrarouge ou NTMOS.
DÉTECTION ACOUSTIQUE
Détecte des fuites de gaz pressurisé instantanément, sans contact, quelle que soit la direction du vent.
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 46: La détection de GAZ
Fonctionnement du capteur de gaz IR
Source de lumière
Gaz Hydrocarbure
Filtres optiques
Capteurs de lumière
Miroir
Optique ADF
Active
Référence
Détection ponctuelle IR
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 47: La détection de GAZ
Système optique chauffé
Baffle robuste de protection anti-intempéries
Construction inox, ADF
Joint torique d’étanchéité anti-intempéries
Ecrans multiples, baffle
et filtre hydrophobe
Détection ponctuelle IR
Protection contre les facteurs environnementaux
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 48: La détection de GAZ
Permet la supervision en continu de concentrations de gaz hydrocarbures combustibles dans une large plage, typiquement :
  0 à 5 LIE-mètres,
  Sur une distance de 5 à 200 mètres ;
Supervise la présence de nuages de gaz entre deux points et indique le pourcentage de LIE-mètres ;
N’a pas besoin d’être dans le nuage pour le détecter, mais le nuage doit être dans le faisceau de lumière de la barrière
5-200 mètres
Détection par barrière linéaire IR
Barrière de détection de gaz (LOS) infrarouge
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 49: La détection de GAZ
Détection par barrière linéaire IR
Barrière de détection de gaz (LOS) infrarouge
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 50: La détection de GAZ
Tx
Rx
Tx
Rx
Tx
Rx
Détection par barrière linéaire IR
Application : Installation de surveillance périmétrique
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 51: La détection de GAZ
Eviter les fuites de gaz non détectées
Détecter :
A chaque fois qu’il y a une fuite ;
A quelque endroit que soit la fuite ;
Uniquement la fuite ;
Générer :
un défaut lorsque celle-ci ne peut pas être détectée
Détection des gaz toxiques - le besoin de l’utilisateur
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Notes: Our mantra:
Detect the hazard
Only the Hazard
In all conditions
And lets you know if the devices has a problem

## Slide 52: La détection de GAZ
Référence
Compteur
Sensible
Tampon
Boîtier
Orifice
de diffusion
Electrolyte
Filtre
Hydrophobe
Exemple du CO :
Electrode sensible : CO + H2O  CO2 + 2H+ + 2e-
Compteur : ½O2 + 2H+ + 2e-  H2O
La réaction globale est :
CO + ½O2  CO2
Détection des gaz toxiques - le principe
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 53: La détection de GAZ
H2S
NH3
Cl2
CO
O2
H2
Capteur
GTS
Transmetteur
GTX
Afficheur
FlexVu
Détecteur
GT3000
+
+
=
SO2
NO2
Nouvelle gamme de détecteurs de gaz toxiques
Détection des gaz toxiques : GT 3000 (électrochimique)
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 54: La détection de GAZ
Rejet supérieur des fausses alarmes
Filtre le bruit ambiant qui pourrait autrement déclencher une fausse alarme.
Le besoin de l’utilisateur
Logiciel FlexSonic™ :
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
Notes: Introduce “LEARN” mode
TUNE THE DEVICE TO THE LEARNED ENVIRONMENT

## Slide 55: La détection de GAZ
Détecteur acoustique FlexSonic™
Transmetteur ATX10
Sortie 4–20 mA avec HART 6.0 ;
Effectue la décision d’alarme ;
Enregistrement de données ;
Carte de stockage extractible ;
Interface utilisateur par LED ;
Test / reset par commutateur magnétique ;
Capteur AC100
Microphone haute-fidélité ;
Traitement du signal numérique à grande vitesse ;
Emetteur de son calibré pour test d’intégrité acoustique (AIC) ;
Spécifications du FlexSonic™
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 56: La détection de GAZ
Applications du FlexSonic™
Transmetteur ATX10
Environnements dans lesquels la détection conventionnelle peut être compromise ;
Plates-formes offshore pétrolières / gazières ;
Terminaux pétroliers / gaziers onshore ;
Navires de production, stockage et de déchargement (FPSO) ;
Compresseur gaz et stations de comptage sur pipelines ;
Sites de stockage de gaz souterrain ;
Usines de transformation chimique (éthylène, éthanol, ammoniac, propylène, etc.) ;
Raffineries ;
Unités de traitement GNL / GTL ;
Unités de regazéification de GNL ;
Centrales thermiques avec turbines à gaz ;
Détecteur acoustique FlexSonic™
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°

## Slide 57: La détection de GAZ
Logiciel de mapping validé ;
40 ans de connaissance en matière de détection de gaz ;
Optimisation par les experts Det-Tronics ;
Encadrement et validation par des ingénieurs en détection pour assurer la conformité aux autorités et règlements locaux .
Les moyens d’étude
Expertise
+
Logiciel de Mapping 3D
Support clientèle – mapping de site – ingénierie / tests – training international – service sur le terrain international – diffusion vidéo en direct (LVB) – visites de sites clients
Visuels produits et solutions
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°