## Slide 1: détection automatique d’incendie
Phénomènes détectés
Revue générale des solutions

## Slide 2: Détection automatique d’incendie
Introduction : courbe d’évolution du feu et solutions: des nouveautés ?
EN 54-20,
détecteur par aspiration :
Classe A:
très grande
sensibilité;
Classe B:
sensibilité
améliorée;
Classe C:
sensibilité
normale.
Phase latente
Pas / peu de visibilité des fumées
C h r o n o l o g i e
0,15 à 0,3
0,005 à 0,1
2
3,5
15 à 30
% d’obscurcissement (par mètre)
T e m p é r a t u r e
Démarrage
Fumées visibles
Développement
Température
Flammes visibles
Pré-alarme
furtive
Réglage
des
seuils
Classe
A
Classe
B
Classe
C
Réglage des seuils
IR / UV :
En fonction des
risques à couvrir
fonction fumée
fonction flamme
Capteurs (produits spécifiques)

## Slide 3: détection automatique d’incendie
* Capteur incendie associable à un ECS en tant que produit spécifique (assurant une fonction essentielle de sécurité incendie).
*
*
*
*
*
Revue générale

## Slide 4: détection automatique d’incendie
Phénomènes susceptibles de perturber un détecteur

## Slide 5: détection automatique d’incendie
Exemples d’utilisation

## Slide 6: détection automatique d’incendie
Exemples d’utilisation

## Slide 7: détection automatique d’incendie
gamme | optique | Optique laser | combiné | aspiration | Optique linéaire | ATEX | Produits spécifiques (fonction essentielle)
Domestique (interdit sur un SSI) |  |  |  |  |  |  | 
Collective |  |  |  |  |  |  | 
collective + |  |  |  |  |  |  | 
Adressée + |  |  |  |  |  |  | 
Adressée + Radio |  |  |  |  |  |  | 
risques spéciaux |  |  |  |  |  |  | 
Sécurité intrinsèque
S.I.
Détection de fumée - revue générale des solutions

## Slide 8: détection automatique d’incendie
Détection de fumée - phénomènes détectés
EN 54-7
EN 54-5

## Slide 9: détection automatique d’incendie
gamme | Thermo statique | Thermo Vélocimétrique | Zones ATEX
Collective |  |  | 
Collective + |  |  | 
Adressée + |  |  | 
Adressée Radio |  |  | 
Risques Spéciaux |  |  | 
Détection de chaleur - revue générale des solutions

## Slide 10: détection automatique d’incendie
Détection de chaleur : phénomènes détectés

## Slide 11: détection automatique d’incendie
Analyse d’images dédiée à l’incendie – spécificités
Surveillance d’un risque (exemple fonction fumée)

## Slide 12: détection automatique d’incendie
voir la fumée potentielle dans la couverture des points chauds.
chevauchement suffisant
Intégration des murs
dans le champ de vision
Surveillance d’un risque (exemple fonction fumée)
Analyse d’images dédiée à l’incendie – spécificités

## Slide 13: détection automatique d’incendie
Les paramètres de fonctionnement
Minimum scene detail
Quantité de détails requis du fond de scène
Optimise l’analyse
Alarme
Pré alarme
Paramètres de mouvement
Intelligence supplémentaire
Favorise l’élimination des fausses alarmes.
Détecte des mouvements dits d’exploitation : bulldozers, personnes, etc. et resette la zone suite à ce mouvement
Vérifie si la fumée ne provient pas des objets détectés ci-dessus
Ajustable au cas par cas
Qualité des détails requis dans la scène ou champ de vision
Activé en cas d'alarme indésirable causée par des conditions d'éclairage instables
  Lumière artificielle allumée/éteinte,
  Variations de lumière dues aux transitions soleil/ombre
  Encrassement de l’optique
  …
L’OPTIMISATION
LA PROGRAMMATION
Génère un signal si ces 3 conditions sont réunies:
  Sensibilité
  (en %)
  Couverture
  (% de scène)
  Temps
  (secondes)
Critères de priorités intégrés dans l’algorithme
Génère un signal si ces 3 conditions sont réunies:
  Sensibilité
  (en %)
  Couverture
  (% de scène)
  Temps
  (secondes)
Analyse d’images dédiée à l’incendie – spécificités

## Slide 14: détection automatique d’incendie
Analyse d’images dédiée à l’incendie – spécificités
CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 64.22.221 – (19/01/2023 – 30/11/2025)

## Slide 15: détection automatique d’incendie
Analyse d’images dédiée à l’incendie – spécificités
Associativité avec un ECS de la gamme INfluence

## Slide 16: détection automatique d’incendie
Détection de flamme : phénomènes détectés
Les détecteurs de flamme détectent la lumière émise par les flammes au cours d’un incendie.
L’émission de lumière dans le domaine ultraviolet, infrarouge ou toute combinaison peut être utilisée pour la détection d’une flamme.
Les détecteurs de flamme sont équipés de filtres optiques qui leur permettent de surveiller une bande de longueur d’onde spécifique issue de l’émission spectrale d’une flamme lors d’une combustion.
Pour certains matériaux (comme les matériaux non organiques), il peut être nécessaire de choisir des détecteurs de flamme en mesure de réagir à des parties spécifiques du spectre de longueurs d’onde.
Mesure d’émissions spectrales dans les gammes d’onde ultraviolet (UV) et infrarouge (IR)
Utilise les caractéristiques des émissions de flamme (mouvement et modulation)

## Slide 17: détection automatique d’incendie
30° haut
45° bas
45° gauche / droite
Le cône de vision :
Est la plage de détection en forme de cône déterminée par la technologie et le type de feu;
Correspond aux performances listées par l’organisme de certification (FM pour Det-Tronics);
Le champ de vision :
Est l’extension de la zone observable que l’on peut voir à n’importe quel moment donné, tel qu’installé;
Un design optimal ne laisse pas de trous dans le schéma du Champ de Vision
Cône et champs de vision
Détection de flamme – cône et champ de vision

## Slide 18: détection automatique d’incendie
Détecte à distance
Capacité d’autotest
Capacité de détection rapide
Hautement résistante aux conditions environnementales (vent, froid, pluie, etc.)
Détection de flamme – atouts

## Slide 19: détection automatique d’incendie
Sans effet sur feu couvant
Requiert une “ligne de mire”
Requiert une expertise d’application/installation
Coût plus élevé
Détection de flamme - limites

## Slide 20: détection automatique d’incendie
La ‘Loi du carré inverse’ prône les distances courtes
Distance = d
Intensité = i
d
i
2 x d
4 x i
4 x d
16 x i
Détection de flamme - champ de vision

## Slide 21: détection automatique d’incendie
UV
X2200 UV
X5200 UVIR
X3302 MIR (H2)
X3301 MIR
X9800 IR
IR Multifréquence
IR
IR
UV
Détection de flamme - détecteurs de la Série X
IR Multifréquence
UV
IR
IR
UV

## Slide 22: détection automatique d’incendie
La détection de flamme UV - fonctionnement
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV/IR
UV
UV

## Slide 23: détection automatique d’incendie
Avantages potentiels
Détection à très grande vitesse (temps de réponse ≤ 50ms) ;
Capable de détecter arcs et étincelles ;
Capable de détecter des feux à base d’hydrocarbure ou non – détecte la plupart des feux !
La présence d’eau ou de glace sur les optiques n’inhibe pas la performance de détection ;
Incapable de passer en alarme pour une énergie infrarouge radiante émise par divers process ou autres sources d’énergie IR.
Points de vigilance
Maintenir l’optique propre ( le dépôt d’huile sur les optiques peut inhiber la performance de détection) ;
Sensibilité à la foudre, au soudage à l’arc, aux arcs électriques, aux étincelles, aux lampes halogènes et aux rayons X ;
La présence de vapeurs qui atténuent l’énergie UV peut inhiber la performance de détection ;
Si utilisée, une temporisation inhibera la capacité des appareils à détecter certains types de feu.
La détection de flamme UV - X2200
Applications types
Feux de métaux
Machines à papier
Feux d’hydrogène
Détection d’arcs
Stockage de soufre
Applications à l’intérieur
UV

## Slide 24: détection automatique d’incendie
UV
IR
GAZ
UV/IR
P°
La détection optique de flamme IR - fonctionnement
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV/IR
IR
IR

## Slide 25: détection automatique d’incendie
Echangeurs thermiques ;
Echappement de turbine ;
Séparateurs hydrauliques ;
Tubulures chaudes.
L’IR seul n’est pas en cause ;
La source IR doit être modulée en fréquence aléatoire pour qu’une alarme se déclenche.
La détection de flamme - IR simple fréquence (SFIR) - X9800
IR

## Slide 26: Détection automatique d’incendie
Avantages potentiels pour l’utilisateur
Détection des feux à base d’hydrocarbure ;
Plus efficace pour un feu partiellement caché qu’un détecteur UV ;
Capacité de détection est moins affectée par la présence de fumée entre le feu et le détecteur que pour un détecteur UV ;
Un faible dépôt d’huile sur les optiques n’inhibe pas la performance de détection ;
Insensible à la foudre, aux arcs, étincelles, lampes halogènes ou autres sources d’énergie UV (1) ;
Performances maintenues en présence de vapeurs (connues pour atténuer l’énergie UV).
Points de vigilance
La présence d’IR ambiants intenses et modulés de façon aléatoire peut :
  réduire la plage de détection ;
  être une source de fausse alarme;
La présence d’eau ou glace sur l’optique du détecteur peut réduire la plage de détection de l’appareil ;
Aucun modèle disponible pour des applications avec des températures excédant régulièrement +75º C ;
Si utilisée, une temporisation inhibera la capacité des appareils à détecter certains types de feu.
(1) En conditions normales d’utilisation
La détection de flamme IR simple fréquence (SFIR) - X9800
Principales applications
Cabine de peinture automobile
Cabine de peinture par poudrage électrostatique
Rotatives d’imprimerie
Cellules de remplissage d’aérosol
Zones avec vapeur d’huile en ambiance
Applications à l’intérieur et extérieur.
IR

## Slide 27
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV / IR
La détection de flammes multi-IR (ou IR multifréquences)
détection automatique d’incendie
IR Multifréquence
IR Multifréquence

## Slide 28: détection automatique d’incendie
Pic d’Emission du CO2
4 microns
5 microns
Filtre 2
Filtre 3
Filtre 1
portant sur la sélection des longueurs d’onde et leur chevauchement
Brevet
La détection de flammes IR multifréquences X3301
IR Multifréquence

## Slide 29: détection automatique d’incendie
Pic d’Emission
Filtre 2
Filtre 3
Filtre 1
X3302
X3301
La détection de flamme IR multifréquence (MSIR) X3302
portant sur la sélection des longueurs d’onde et leur chevauchement
Brevet
IR Multifréquence

## Slide 30: détection automatique d’incendie
Avantages potentiels pour l’utilisateur
Détection des feux à base d’hydrocarbure ou pas (modèle X3302) ;
Capacité supérieure de rejet des fausses alarmes pour de nombreuses applications comparée aux technologies UV, IR et UV/IR ;
Un faible dépôt d’huile sur les optiques n’inhibe pas la performance de détection ;
Insensible à la foudre, aux arcs, étincelles, lampes halogènes ou autres sources d’énergie UV (1) ;
Performance non affectée par la présence de vapeurs connues pour atténuer l’énergie UV ;
Capacité de détection moins affectée par la fumée qui peut précéder un feu que pour un détecteur UV ;
Détecte des feux à de plus grandes distances que les détecteurs UV, IR ou UV/IR ;
Plus efficace pour un feu partiellement caché qu’un détecteur UV ;
(1) En conditions normales d’utilisation
La détection de flamme IR multifréquence (MSIR) : X3301 / X3302
IR Multifréquence
Points de vigilance
La présence d’IR ambiants intenses et modulés irrégulièrement peut réduire la plage des détecteurs ;
La présence d’IR ambiants intenses et modulés irrégulièrement peut être une source de fausse alarme, si présent à très courte distance (<0,9 m ou <3m, fonction du paramétrage de l’appareil) ;
La présence d’eau ou glace sur les optiques des détecteurs peut réduire la plage des détecteurs ;
Pas de modèle disponible pour des applications dans lesquelles les températures excèdent régulièrement +75º C ;
Technologie non appropriée pour des applications qui requièrent des temps de réponse ultra courts

## Slide 31: détection automatique d’incendie
Principales applications
Stations de compression ;
Rampes de chargement pétrolier (trains, camions) ;
Hydrogène (X3302) – stockage et process ;
Dépôts de stockage, centre de tri de déchets
Réservoirs d’hydrocarbures à toit flottant ;
Raffineries ;
Cabines de peinture automobile par spray ;
Hangars aéronautiques ;
Cellules de test moteurs ;
Plates-formes offshore ;
FPSO ;
Enceintes de turbine à gaz ;
Groupes électrogènes ;
La détection de flamme IR multifréquence (MSIR) : X3301 / X3302
IR Multifréquence
En résumé
Capteurs IR spécifiques pour détecter les feux d’Hydrogène ou Méthanol virtuellement invisibles ;
Brevets ;
Longueurs d’onde ;
Algorithme ;
Traitement du signal ;
Cône de Vision étendu ;
Sortie HART

## Slide 32: détection automatique d’incendie
UV
IR
Multi-IR
Multi-IR H2
UV / IR
La détection de flamme UV / IR
UV
IR
UV
IR

## Slide 33: Détection automatique d’incendie
Avantages potentiels pour l’utilisateur
Capacité de détecter des feux à base d’hydrocarbure ;
Capacité augmentée de rejet des fausses alarmes en comparaison avec les détecteurs UV ou IR seuls.
Points de vigilance
Un faible dépôt d’huile sur les optiques peut inhiber la performance de détection ;
La présence de vapeurs qui atténuent l’énergie UV peut inhiber la performance de détection ;
La présence d’IR ambiants intenses et modulés de façon aléatoire peut réduire la plage de détection des appareils ;
La présence d’eau ou glace sur l’optique du détecteur peut réduire la plage de détection de l’appareil ;
Non adapté pour applications avec des températures excédant régulièrement +75º C ;
Si utilisée, une temporisation inhibera la capacité des appareils à détecter certains types de feu
UV
IR
Principales applications
Cellules de remplissage d’aérosol ;
Protection de hangars d’aéronefs ;
Munitions ;
Applications à l’intérieur et extérieur.
La détection de flamme UV / IR - X5200

## Slide 34: Détection automatique d’incendie
s’appuie sur la compétence de
La détection de flamme UV / IR / IR multifréquence : moyens d’étude

## Slide 35: La détection incendie ponctuelle adressable
Gamme I.SCAN+

## Slide 36: détection automatique d’incendie
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable
Correction automatique de sensibilité
Filtrage automatique des perturbations transitoires
Mode
pré-alarme
Réglage des seuils
de sensibilité

## Slide 37: détection automatique d’incendie
Correction automatique de sensibilité :
La valeur du capteur est mesurée toutes les 5 secondes.
Sur des intervalles de 35 minutes, on archive la plus petite et la plus grande des valeurs mesurées.
A l'issue de chaque intervalle, on calcule la valeur moyenne du capteur en fonction des valeurs archivées et on décale automatiquement le seuil en fonction de cette nouvelle valeur moyenne.
Ce temps de 35 minutes a été défini d’une part pour s’affranchir efficacement des variations lentes liées à l’environnement et à l’encrassement et d’autre part pour ne pas intervenir dans le processus de prise de décision d'alarme.
l’écart entre le signal du capteur et le seuil d’alarme est maintenu. Les performances sur feu sont conservées pendant toute la période d’exploitation et le risque de fausses alarmes est réduit au minimum.
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable

## Slide 38: détection automatique d’incendie
Filtrage automatique des perturbations transitoires
Le détecteur analyse régulièrement le signal de son ou de ses capteurs et prend la décision d'alarme feu.
La centrale scrute régulièrement l'ensemble des détecteurs (environ toutes les 5s).
Un détecteur vu en alarme est contrôlé de nouveau :
  ½ seconde après,
  puis 6 secondes environ et ½ seconde après.
Si le détecteur est vu en alarme pendant ces quatre contrôles, la centrale commande l'allumage de ses voyants d'alarme, de sa sortie indicateur d'action et mémorise l'information.
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable
(Détecteur de fumée classique)

## Slide 39: détection automatique d’incendie
Mode pré-alarme
Le seuil de pré-alarme est automatiquement fixé au seuil d'alarme juste inférieur.
En cas de franchissement du seuil de pré-alarme la centrale prend en compte l'information et peut la signaler sur l'afficheur (programmable).
Si le signal du capteur retrouve une valeur normale, la signalisation de pré-alarme est automatiquement effacée.
Pour éviter des signalisations fugitives, la signalisation de préalarme est maintenue pendant au moins 120 secondes (sauf en cas de passage en alarme) même si le capteur a retrouvé une valeur normale.
Si le signal continue d'évoluer et que le détecteur passe en alarme, la signalisation de pré-alarme est immédiatement supprimée.
Le mode pré-alarme est configurable zone de détection par zone de détection.
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable

## Slide 40: détection automatique d’incendie
Des performances uniques
Les détecteurs I.SCAN+ O et I.SCAN+ O ICC ont quatre niveaux de sensibilité:
  6,5 % / m;
  7,3 % / m;
  8,1% / m;
  8,5% / m
I.SCAN+ M ICC a deux niveaux de sensibilité fixes et deux auto-adaptatifs :
  3,3 %/m,
  6,6 %/m,
LASER.SCAN a 6 modes de fonctionnement :
  3,2 %/m (pré-alarme : 0,02 %/m OU 0,10 % / m)
  4,8 %/m (pré-alarme : 0,16 %/m OU 0,33 % / m);
  6,4 %/m (pré-alarme : 0,66 %/m OU 1,65 % / m)
de 3,3 à 6,7 % / m (auto-adaptatif),
de 6,6 à 11,5 % / m (auto-adaptatif)
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable

## Slide 41: détection automatique d’incendie
I.SCAN+ O, LASER.SCAN : seuils d’alarme
5.18.1 - Objet de l'essai
Démontrer que la sensibilité du détecteur couvre un large éventail de types de fumée nécessaire à l'utilisation courante des systèmes de détection dans les bâtiments.
5.18.2 - Principe
Les échantillons sont montés dans un local d'essai feu standard pour être soumis à une série de foyers d'essai conçus pour produire de la fumée, représentatifs d'un large spectre de types de fumée et de leurs conditions de propagation.
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable
I.SCAN+ O
LASER.SCAN

## Slide 42: détection automatique d’incendie
Une technologie avancée de capteur optique
Augmente les performances
Limite les conséquences de l'empoussièrement et de l'encrassement
Un traitement numérique du signal par circuit ASIC
technologie avancée de capteur optique
Augmentation des performances
Limitation des effets d’empoussièrement
Limitation des effets d’encrassement
I.SCAN+ O : détection optique de fumée
0,1
0,01
0,001
1,17
%
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable

## Slide 43: détection automatique d’incendie
Mise en œuvre d’une diode laser et d’un amplificateur optique
Correction automatique de performances
Sensibilité ajustable
Filtrage de perturbations transitoires
6 niveaux de sensibilité
  3,2% /m (pré-alarme: 0,020% /m)
  3,2% /m (pré-alarme: 0,10% /m)
  4,8% /m (pré-alarme: 0,16% /m)
  4,8% /m (pré-alarme: 0,33% /m)
  6,4% /m (pré-alarme: 0,66% /m)
  6,4% /m (pré-alarme: 1,65% /m)
Piège
à lumière
Récepteur
photo électrique
Zone de diffusion
De la lumière
Lentille
Diode laser
Miroir cylindrique
(amplificateur optique)
0,1
0,01
0,001
1,17
%
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable
LASER.SCAN : la sensibilité accrue pour les salles sensibles

## Slide 44: détection automatique d’incendie
Critères de la norme de référence EN 54-5:
Suffixe S: le détecteur est thermostatique
Suffixe R: le détecteur est thermovélocimétrique
Classes de détecteur en fonction des températures d’application : A1, A2, B, C, D, E, F, G
les détecteurs thermiques | TV | T 58 | T78
Mode "A1R" type thermo vélocimétrique |  |  | 
Mode "A1 S" type thermostatique |  |  | 
Mode "BS" type thermostatique |  |  | 
Isolateur de court-circuit intégré (version adressable) |  |  | 
Socle protection IP 20 |  |  | 
Socle protection IP 23 embase anti ruissellement |  |  | 
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable
I.SCAN+ T / I.SCAN+TV : détection de chaleur

## Slide 45: détection automatique d’incendie
Le bruit de fond est mesuré périodiquement, toutes les heures.
en fonction de ces mesures, la sensibilité est augmentée ou diminuée automatiquement.
La sensibilité évolue dans des limites situées entre le seuil d'alarme fixe supérieur et un seuil d'alarme fixe inférieur.
Pour une sécurité optimale, l'augmentation de sensibilité est limitée à des écarts faibles (la transition entre les deux seuils fixes peut prendre de 4 à 7 heures).
Cependant, la diminution de sensibilité peut se faire du seuil inférieur au seuil supérieur en 1 heure.
Gamme I.SCAN+ : détection incendie ponctuelle adressable
I.SCAN+ M : Détection multicapteur optique-chaleur adressable

## Slide 46: La détection ponctuelle radio adressable
Gamme R.SCAN+

## Slide 47: Détection automatique d’incendie
Intégration
architecturale
Optimisation
de l’exploitation
Réduction
des coûts chantier
Extension
des usages
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 48: Détection automatique d’incendie
Optimiser le gain de câble
Socle universel : détecteur, expandeur, interface
Améliorer les temps de mise en œuvre
Alimenter les points via le bus de détection.
Allonger la durée de vie des piles
Maintenance prédictive des piles
Confort et souplesse d’exploitation
Détecteurs et déclencheurs adressables
Augmenter les portées
Étendre la gamme aux déclencheurs et à l’IA
Généraliser les liaisons radios
Améliorer la communication antenne / point
Sécuriser les liaisons et les canaux
Stabiliser les liaisons
Les bénéfices attendus de la technologie radio
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 49: détection automatique d’incendie
Expandeur
Détecteur
optique
Détecteur
combiné
Détecteur
Chaleur T58
Détecteur thermo vélocimétrique
Déclencheur
manuel
Indicateur
d’action
Interface
(filaire)
Une gamme complète
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 50: détection automatique d’incendie
La sécurité du réseau
Réseau maillé
Fiabilise la communication radio
Optimise la consommation des piles
Double antenne
Facilite l’installation
Améliore de façon significative la qualité de la liaison
Est généralisée à tout point, expandeur et interface
Canaux sécurisés et doublés
Fréquences de 865 à 870 MHz
250 kHz pour la bande passante.
Communication simultanée de toutes les informations ascendantes et descendantes.
2 canaux par interface
8 interfaces par bus de détection
Commutation automatique en cas de défaut de communication sur un canal
Choix des canaux à la mise en service
Dispositifs de communication secourus
Chaque liaison principale est secourue
La liaison secourue sert instantanément en cas de perte de communication sur la liaison principale.
La liaison secourue est testée régulièrement
La configuration du réseau est sauvegardée sur l’interface et sur un second dispositif du réseau assurant la continuité de service en cas de panne de l’interface
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 51: détection automatique d’incendie
La souplesse de paramétrage
Zone de détection programmable
en mode mixte (filaire / radios)
Installation filaire et radio
sur une même voie de transmission
Indicateurs
d’action radio
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 52: détection automatique d’incendie
Indicateur d'action individuel (pour 1 détecteur) ou commun
Au moins 2 détecteurs par indicateur d'action).
Portée : 100 m en champs libre.
Jusqu’à 4 détecteurs par IA radio.
Jusqu’à 4 IA radio par détecteur.
Configuration effectuée dans l’interface (pas d’impact au niveau des données chantier de la centrale).
Non comptabilisé dans les 32 dispositifs de l’interface.
Non comptabilisé dans les équipements adressés mis en œuvre sur le bus I.Scan
R.SCAN+ : les indicateurs d’action
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 53: détection automatique d’incendie
intégrer les données
maitriser le maillage
faciliter la phase chantier
Étalonner la liaison
maintenance prédictive des piles
Établir des diagnostics détaillés
R.SCAN+ : outil de programmation ‘Agile IQ 3™’
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 54: détection automatique d’incendie
Protéger nos clients
Respecter le patrimoine
S’intégrer au bâti
Une gamme complète de solutions
Réseau maillé,
antennes multidirectionnelles,
longue portée, canaux sécurisés, stabilité,
Interface, expandeur, détecteurs de fumée, détecteur de chaleur, détecteur combiné, indicateur d’action, déclencheur manuel
Souplesse, longévité,
R.SCAN+ : gamme radio de détection incendie adressable

## Slide 55: Installation des détecteurs automatiques d’incendie
NF S61-970 / R7

## Slide 56: détection automatique d’incendie
La surface maximale ou Aire Maximale "Amax" surveillée par détecteur correspond aux conditions minimales acceptables d'efficacité.
La surface nominale "An" normalement surveillée par un détecteur est liée à un facteur de risque "K" correspondant au risque incendie dans le volume protégé.
Calcul de la surface normalement surveillée par détecteur :
An = K x A.max
(1) Selon la NF S 61-970.
Le référentiel détermine ses propres coefficients K selon un fascicule commun puis par activité.
Détection de fumée
Détection de chaleur
Installation des détecteurs automatiques d’incendie
Détection ponctuelle - surfaces de surveillance

## Slide 57: Détection automatique d’incendie
DI ponctuelle fumée et chaleur
Installation des détecteurs automatiques d’incendie
Détection ponctuelle : prise en compte des inclinaisons, obstacles
DI ponctuelle fumée
DI ponctuelle chaleur

## Slide 58: Détection automatique d’incendie
DI optique linéaire et DI par aspiration (fumée)
fumée
chaleur
DI ponctuelle (fumée, chaleur)
Installation des détecteurs automatiques d’incendie
Détection ponctuelle, optique linéaire, par aspiration : hauteurs limitées
Hauteur > 12 m:
l'analyse du risque peut conduire à installer un 2ème niveau de détection.
Accessibilité en installation
et maintenance
!

## Slide 59: détection automatique d’incendie
Détection par aspiration – détermination des seuils de sensibilité
NF S61-970 & R7 : données communes
Installation des détecteurs automatiques d’incendie

## Slide 60: détection automatique d’incendie
Détection par aspiration - surfaces de couverture
NF S61-970 & R7 : données communes
Installation des détecteurs automatiques d’incendie

## Slide 61: détection automatique d’incendie
Détection par aspiration - limites de surveillance
NF S61-970
Détecteurs d’aspiration de classe A, B et C
Installation des détecteurs automatiques d’incendie

## Slide 62: détection automatique d’incendie
NF S61-970
§11.5.2.2 (tableau 3)
Type de détecteur | Hauteur du Local en mètres | Surface maximale surveillée (Amax) par un orifice de prélèvement et distance horizontale maximum (D) entre tout point du plafond et un orifice de prélèvement quelle que soit l’inclinaison du plafond par rapport à l’horizontale | 
 |  | A.max en m² | D en m.
Classe A ou B | h ≤ 12 | 35 | 5,9
Classe A ou B | h > 12 * | 35 | 5,9
Classe C | h ≤ 6 | 60 | 5,9
Classe C | 6 ≤ h ≤ 12 | 80 | 5,9
Classe C | h > 12 * | 80 | 5,9
* Lorsque la hauteur du local est supérieure à 12 mètres,
l’analyse du risque peut conduire à installer un second niveau de détection.
Installation des détecteurs automatiques d’incendie
Détection par aspiration : limites de surveillance

## Slide 63: Détection automatique d’incendie
2.6.2.3 : limites pour les détecteurs de fumée par aspiration
Type de détecteur | Hauteur du Local en mètres | Surface maximale surveillée (Amax) par un orifice de prélèvement | Distance horizontale maximale D entre tout point du plafond (ou de la toiture ) et un orifice de prélèvement (en m) | Niveaux de détection
Classe A ou B | h ≤ 12 | 35 | 5,9 | 1
Classe A ou B | h > 12 * | 35 | 5,9 | Suivant l’analyse de risque
Classe C | h ≤ 6 | 60 | 5,9 | 1
Classe C | 6 ≤ h ≤ 12 | 80 | 5,9 | 1
Classe C | h > 12 * | 80 | 5,9 | Suivant l’analyse de risque
R7 (extrait) : spécificités
Détection par aspiration : limites de surveillance
Installation des détecteurs automatiques d’incendie

## Slide 64: Détection automatique d’incendie
La surface surveillée par détecteur : rectangle d'une surface au sol variant avec la hauteur du local (la hauteur du local est mesurée au point le plus haut).
Implantation de façon que le récepteur ne risque pas de recevoir les faisceaux infrarouges du soleil ou de toute autre source.
Le faisceau ne doit jamais pouvoir être interrompu (mouvement de chariot élévateur, stockage de grande hauteur par exemple) ;
Tous les risques de masques (retombée de poutre, conduit de ventilation, stockages, utilisation des locaux,...) doivent être pris en considération en installation et exploitation.
Montage sur des supports stables.
Ils ne doivent pas être montés directement sur des éléments ou des bardages métalliques ;
Lorsque le voyant du détecteur n'est pas visible depuis le sol, un report d'alarme visible depuis le sol doit être installé.
Détection optique linéaire : limites de surveillance
Installation des détecteurs automatiques d’incendie

## Slide 65: Détection automatique d’incendie
Prendre en compte la présence d'éléments pouvant constituer des obstacles s'opposant aux rayonnements émis par l'incendie.
Leur mise en place sur les parois verticales peut être utilement envisagée.
Spécificités d’études
Détection de flamme : surfaces de surveillance
Installation des détecteurs automatiques d’incendie

## Slide 66: La détection optique linéaire
OSID®

## Slide 67: Détection automatique d’incendie
OSID fait une distinction fiable entre la fumée et les autres corps étrangers (poussière, vapeur, oiseaux, insectes, chariots élévateurs, éclairage ambiant, soleil…) Dans le spectre de la fumée, l’onde UV 400nm "s'estompe" plus que l’onde IR 850nm .
Émetteurs multiples
Alimentés par pile alcaline sans alimentation extérieure (selon modèle) ;
Jusqu’à 7 émetteurs sur un seul récepteur ;
Un principe unique de détection optique linéaire : double longueur d’ondes UV et IR
Détection optique linéaire OSID® - un outil de précision
Mini 6 mètres ;
Maxi 150 mètres (version 10°) ;
Portée améliorée
UV
IR
Alignement laser simplifié
Localisant les pixels dans le récepteur ;
Identifie chaque émetteur auquel il est associé ;
Logiciel de précision
Cellule à imagerie digitale CMOS (100.000 pixels) plutôt qu’une simple cellule photoélectrique ;
Champ de vision de toute la zone de détection par pixellisation ;
Récepteur à imagerie digitale

## Slide 68: Détection automatique d’incendie
Signal UV atténué puis IR
Mesure de l’écart entre UV/IR  alarme feu
Atténuation uniforme UV/IR
Pas d’alarme feu
Continuité d’exploitation
Plus de signaux
Information de défaut
Pas d’alarme feu
Détection optique linéaire OSID® - sensibilité et adaptabilité
La discrimination des fausses alarmes
Seuils configurables :
Sensibilité haute : 20 %
Sensibilité moyenne : 35 %
Sensibilité basse 50 %
Détection particules de toutes tailles ;
Journal intégré de 10000 évènements ;

## Slide 69: Détection automatique d’incendie
Détection optique linéaire OSID® - La facilité des réglages
Alignement laser émetteur(s) / récepteur
1 mètre
autour du récepteur
à 150 mètres
Réglage simple via stylo laser adapté.
Jusque 70% de gain de temps comparé à un détecteur linéaire classique

## Slide 70: La détection par aspiration
Modulaser®
VEU® – VEP®

## Slide 71: Détection automatique d’incendie
Module d’affichage : 1 par ensemble (cluster)
Affichage minimum
Dérangement
général
Sous
tension
Avertissement
Apprentissage
Mode test
Défaut laser
Pré-Alarme
Défaut filtre
Défaut débit
Alarme
Détection par aspiration MODULASER®
Interconnexion
Jusque 127
(tous modules)
Modules de détection
►
Vers
ECS
Architecture des modules détectés
Courbes de détection
Graphiques d’analyse
Accès aux informations en local
Affichage standard graphique
(recommandé)
OU

## Slide 72: Détection automatique d’incendie
Stations d’accueil par module / groupe de modules ;
Stations d’accueil fixées au mur.
Mise en place de chaque détecteur simple ;
Interconnexion des détecteurs sur simple clipsage ;
Détecteurs interconnectés par nappe interne.
Orientation libre de chaque module de détection (haut / bas) :
  Réseaux d’aspiration ;
  Câblage.
Entretien et réparation sans intervention sur le câblage.
Configuration 1 : cluster non distribué - station d’accueil des modules
Détection par aspiration MODULASER® - une conception ingénieuse

## Slide 73: Détection automatique d’incendie
Configuration 1 : cluster non distribué
Configuration 2 : cluster non distribué
Détection par aspiration MODULASER® - une conception ingénieuse

## Slide 74: Détection automatique d’incendie
Option :
point d’accès des Clusters
(127 modules détection & affichage)
Sense Net
ZD 1
Cluster hybride
1 afficheur :
8 détecteurs
4
1
2
3
IV
5
Adaptation pour stockage froid
8
7
6
Détecteur
de référence
►
►
Cluster distribué
1 afficheur :
8 détecteurs
6
8
2
3
4
1
7
5
1 adresse ou ZD par détecteur
III
Clusters
non distribués
1
2
3
4
1 afficheur : 4 détecteurs
I
1600m² max.
par zone de détection
II
5
800 m² max
par détecteur
Détection par aspiration MODULASER® - une conception ingénieuse

## Slide 75: Détection automatique d’incendie
Concept de dock ;
Pré perçage de la station d’accueil ;
Entrée des réseaux d’aspiration par le haut ou le bas avec module de détection rotatif à 180 °
Adaptateurs de tuyaux à réparation rapide ;
Fonctionnement indépendant des canaux :
  ventilateur,
  laser,
  journal de données,
  journal des événements
  entrées/sorties , ….
Installation facile : nappe – modules
Détection par aspiration MODULASER® - une conception ingénieuse
La station d’accueil des modules de détection et d’affichage

## Slide 76: Détection automatique d’incendie
Usine de fabrication de réfrigérateur et groupe froid professionnels).
12 000 m²
62 ModuLaser
8 modules d’affichage
Mise en service en janvier 2023.
Détection par aspiration MODULASER® - des sites donnant satisfaction
Notes: Clément

## Slide 77: La détection linéaire de chaleur
DLD
DTS®

## Slide 78: Détection automatique d’incendie
Conducteurs
Polymère
Revêtement
Enveloppe
Le DLD 2000 est un détecteur de chaleur linéaire non ré-enclenchable.
Détection linéaire de chaleur - DLD 2000

## Slide 79: Détection automatique d’incendie
Types de revêtements :
GAINE EPC
Gaine externe dure en vinyle
Convient aux environnements internes habituels
Ex: galerie souterraine de câbles, …
GAINE XCR
Gaine fluoropolymère
Pour les environnements externes et difficiles
Ex: transformateur, galerie externe de câbles, toits flottants hydrocarbures, …
Le polymère rompt à la température choisie
La pression entre les deux conducteurs met alors les deux conducteurs électriques en contact direct
L’alarme est effective
Exemple revêtement EPC 68°C
Un revêtement externe est mis en place sur l’ensemble pour la tenue à l’environnement
Détection linéaire de chaleur - DLD 2000

## Slide 80: Détection automatique d’incendie
Passage dans des zones protégées et non protégées
détecteurs différents sur une même ligne possible (seuil d'alarme ou revêtement)
Une zone par câble
Le câble de liaison en sortie d’ecs doit être en CR1
BDL : boitier début de ligne avec résistance alarme
BFL : boitier fin de ligne avec résistance fin de ligne
BI : boitier intermédiaire
BDL
BI
DLD 2000
BFL
BI
Câble neutre
Passage dans des zones protégées
Une zone par câble
Le câble neutre en sortie d’ecs est recommandé en CR1
BDL : boitier début de ligne avec résistance alarme
BFL : boitier fin de ligne avec résistance fin de ligne
DLD 2000
Câble neutre
BDL
BFL
Exemple de mise en œuvre
Détection linéaire de chaleur - DLD 2000

## Slide 81: Détection automatique d’incendie
 | Fibre standard (Gaine FRNC / fibres à aramide) | Fibre acier (Gaine FRNC / tubes et fils d’acier)
Température de fonctionnement | - 40°C à +85°C | 
Diamètre | 3,8 mm | 4 mm
Rayon de courbure | 8 cm sous la charge de traction | 
Poids | 17 kg/m | 25 kg/m
Résistance max à l’écrasement | 100 N./cm | 960 N./cm
Force de traction maximale | 800 N. (longue durée) | 1100 N. (longue durée)
Certification fibre | EN 54-22 | 
Classe du laser | (IEC 60825-1 :2001) 1M. | 
Tenue à la chaleur (750°C / 2 heures) | IEC60331-25 Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Procédures et prescriptions - Câbles à fibres optiques | 
ATEX | ATEX I (M2) et ATEX II (1) GD ; le certificat est envoyé sur site | 
Fibre
standard
Fibre
acier
DTS® : La détection linéaire de chaleur par fibre optique

## Slide 82: Détection automatique d’incendie
Les relais du contrôleur DTS sont raccordés
aux modules d’entrées présents sur la voie de transmission de l’équipement de contrôle et de signalisation
À un superviseur indépendant
Ils signalent :
Le passage en alarme d’une ZD de la fibre
Le dérangement du système DTS
Alarme /
Dérangement
 20 m 
 20 m 
données
d’analyse
Début de ligne
Fin de ligne
Zone de contrôle de température
DTS® : La détection linéaire de chaleur par fibre optique
La constitution d’une installation

## Slide 83: Détection automatique d’incendie
La principale origine des départs d’incendie de chemins de câbles est dû à une surchauffe des câbles causée par une surtension, un court-circuit, etc…
Les câbles étant disposés les uns à côtés des autres, l’incendie risque de se propager rapidement dans des espaces particulièrement difficiles d’accès (galeries techniques par exemple).
1m – 1,5m
Applications : chemins de câbles
Les Tunnels posent une menace incendie accrue à cause de leur structure confinée.
Les points d’accès étant limités, il est essentiel que le départ d’incendie soit détecté précocement pour permettre l’évacuation des personnes.
Les risques incendie sont nombreux dans un tunnel:
feu de véhicules, accidents, feu de l’installation électrique…
DTS® : La détection linéaire de chaleur par fibre optique
Applications : tunnels routiers / ferroviaires

## Slide 84: Détection automatique d’incendie
Les cuves sont souvent utilisées pour stocker des produits particulièrement inflammables.
Le risque incendie est souvent lié au risque d’ignition de vapeur inflammable, s’échappant à travers un manque d’étanchéité de la cuve (usure).
Il est alors essentiel que le départ d’incendie soit maitrisé précocement pour éviter une propagation de l’incendie.
Cuve de stockage
à toit flottant
Fibre DTS
Colliers de fixation
1 à 1,5m entre chaque
DTS® : La détection linéaire de chaleur par fibre optique
Un rapport d’essai n’est valable que pour le site sur lequel il a été produit.
Il est indiqué ici à titre indicatif.
Toits flottants des cuves d’hydrocarbure
Gares routières souterraines