## Slide 1: gamme influence
Développer nos solutions incendie d’aujourd’hui et de demain

## Slide 2: Gamme INFLUENCE

## Slide 3: Gamme INFLUENCE
La distribution

## Slide 4: Gamme INFLUENCE
La distribution

## Slide 5: Gamme INFLUENCE
Configurations coffrets ou baies

## Slide 6: Gamme INFLUENCE
Compartimentage
Évacuation
Désenfumage
Autres infos
liées à l’incendie
Détection incendie
Gamme radio
Gamme filaire
Conditions indiquées dans le règlement
NF 508 (Afnor SSI)
Fonctions
de confort
X
divers systèmes
du bâtiment
Exploitation centralisée
Unité d’aide à L’exploitation
Equipement
de contrôle et
signalisation
Exploitation distribuée / mise en réseau
Centralisateur de mise
en sécurité incendie
Sûreté
GTC, GTB, …
TRE
Tableau répétiteur
d’exploitation
UAE
Unité d’aide à l’exploitation
Terminal déporté ECS
(FAD)
MCO
Matériel central
optionnel
Organisation fonctionnelle – vue générale

## Slide 7: Gamme INFLUENCE
La cybersécurité
Transport Layer Security (TLS) (« Sécurité de la couche de transport » :
Protocole de sécurisation des échanges par réseau informatique ;
Utilisé notamment par Internet. Historique simplifié :
  Développé à l'origine par Netscape Communications Corporation pour son navigateur Web.
  L'organisme de normalisation Internet Engineering Task Force (IETF) en a poursuivi le développement en le rebaptisant Transport Layer Security (TLS).
  On parle parfois de SSL/TLS pour désigner indifféremment SSL ou TLS.
Extensible Authentication Protocol (EAP) :
Protocole de communication réseau embarquant de multiples méthodes d'authentification;
Peut être utilisé sur les liaisons point à point (RFC 22841), les réseaux filaires et les réseaux sans fil (RFC 37482, RFC 52473) tels que les réseaux Wi-Fi.
Plusieurs méthodes d'authentification sont prédéfinies (MD5, OTP, Generic Token Card, etc.) mais il est possible d'en rajouter sans qu'il soit nécessaire de changer ou de créer un nouveau protocole réseau.
802.1X :
Standard lié à la sécurité des réseaux informatiques,
Mis au point en 2001 par l'IEEE (famille de la norme IEEE 802).
Permet de contrôler l'accès aux équipements d'infrastructures réseau
(et par ce biais, de relayer les informations liées aux dispositifs d'identification).
les Centrales INfluence utilisent le protocole de sécurisation TLS 1.2 ;
Il prend en charge l’EAP-TLS, qui lui-même est utilisé par la Norme 802.1X, pour les échanges sur les réseaux informatique.

## Slide 8: Gamme INFLUENCE
La cybersécurité
Certificat CNPP - exemple INitium-I
Authentification forte des utilisateurs,
Cryptage des données des ECS et CMSI,
Vérification d’intégrité,
Vérification de signatures numériques pour la validation des mises à jour logicielles,
Certificats numériques validés et édités par un laboratoire indépendant, (CNPP) basé sur la spécification technique « CNPP DPMES DEC », ou équivalent.

## Slide 9: Gamme INFLUENCE
Le profil environnemental produit – Pep Eco Passeport®

## Slide 10: Gamme INFLUENCE
Les ECS et CMSI adressés : INfluence-I (ECS) / INfluence-S

## Slide 11: gamme influence
Systèmes de détection incendie

## Slide 12: Gamme INFLUENCE
Systèmes de détection incendie : ECS / ECS-CMSI intégrés
Mise en réseau, FAD, miroirs non détaillés ici, …

## Slide 13: Gamme INFLUENCE
Les ECS / ECS-CMSI
Relais programmables (entrées / sorties)
CMSI indépendant
(si conforme à configuration
ECS / ECS-CMSI)
INfluence S
CMSI.COM

## Slide 14: Gamme INFLUENCE
ECS-CMSI intégrés : ergonomie d’exploitation, blocs fonctionnels
Les blocs fonctionnels permettent un repérage facile des signalisations et commandes.
Bloc commandes
et signalisations générales
Bloc
évacuation
Bloc
mise en sécurité
Exploitation simple des unités centrales.
Organisation en blocs fonctionnels.
Consignes sur alarme feu et dérangement.
Textes en clair de 40 caractères par information (zones, adresses, consignes, unité centrale).
Personnalisation des signalisations.
Personnalisation des commandes.
Exemple INfluence I ou INitium I (ECS/CMSI intégré)

## Slide 15: Gamme INFLUENCE
Barre des taches, accès tactile
Accès rapide aux menus / codes /évènements
Affichages toujours visibles et accessibles
quelque soit l’évènement en cours
ECS : intuitivité de l’exploitation, écran tactile couleur

## Slide 16: Gamme INFLUENCE
Exemple sur ECS INfluence I ; INitium I
Les icônes de la barre d’état permettent d’identifier d’un coup d’œil les informations clé du tableau et le niveau d’accès.
L’affichage de ces icônes est permanent, accessible en tout instant.
ECS : intuitivité de l’exploitation, barre d’état

## Slide 17: Gamme INFLUENCE
Écran tactile 7’’
Consignes feu et dérangement
ECS : Affichage consignes et affichage graphique* sur alarme feu & dérangement
L’affichage graphique est disponible sur CMSI catégorie B
(Statut : alarme)
Affichage graphique
* Affichage graphique en option

## Slide 18: Gamme INFLUENCE
Adresse figée à un format prédéfini :
XX
Y
ZZ
ECS : programmation simplifiée et plus puissante
Gamme Résonance
Gamme INfluence
Adresse logique libre et programmable
N° de la voie
de transmission
0 si DAI
1 si DMA
Adresse des roues codeuses du point
N° Point | Type | Tableau | Bus | Adresse
2101 | Déclencheur | 1 | 2 | 101
2001 | Détecteur | 1 | 2 | 1
2102 | Alarme Technique | 1 | 2 | 102
Facilite les définitions des zones de la coordination SSI;
Reprise à l’identique des programmations Résonance, Activa;
Reprise à l’identique des programmations toutes marques.
Le numéro du point est libre ;
L’adresse d’un point peut coïncider :
- Aux n° des locaux à sommeil, bureaux, ….
- Le 1er chiffre peut correspondre à l’étage où se situe le point.
De 1 à 16000
adresses techniques…
… identifiables librement
de 1 à 65000
Conseils Chubb :
Garder les 2 derniers chiffres identiques à l’adresse des roues codeuses du point.
Faire coïncider l’adresse physique et logique  favorise la qualité de prestations des services installation et maintenance/dépannage.

## Slide 19: Gamme INFLUENCE
ECS : exploitation simplifiée : l’accès aux tableaux d’un même réseau (1/2)
Ce schéma n’est pas un schéma de réalisation, il illustre la relation fonctionnelle entre les différents tableaux du réseau
Cas n°1 :
Chaque ECS gère ses informations et commandes.
1
2
3
1
3
2
1
2
3
Unité composé de plusieurs ECS

## Slide 20: Gamme INFLUENCE
1
3
2
Unité composé de plusieurs ECS
Cas n°2 :
Chaque ECS gère ses informations.
Chaque ECS gère les informations et commandes des ECS du réseau.
Chaque ECS est identifié sur 40 caractères.
1
3
2
1
2
3
1
3
2
1
2
3
2
1
3
3
1
2
ECS : exploitation simplifiée : l’accès aux tableaux d’un même réseau (2/2)
Ce schéma n’est pas un schéma de réalisation, il illustre la relation fonctionnelle entre les différents tableaux du réseau

## Slide 21: Gamme INFLUENCE
ECS : détection automatique d’incendie et gamme radio R.SCAN+

## Slide 22: Gamme INFLUENCE
ECS : détecteurs automatiques d’incendie et gamme radio R.SCAN+

## Slide 23: gamme influence
Systèmes de mise en sécurité incendie A & B

## Slide 24: Gamme INFLUENCE
CMSI : les configurations
Hors mise en réseau, miroirs, …

## Slide 25: Gamme INFLUENCE
CMSI : catégorie A / catégorie B

## Slide 26: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A) : intuitivité de l’exploitation, écran tactile couleur
Barre des taches, accès tactile
Accès rapide aux menus / codes /évènements
Affichages toujours visibles et accessibles
quelque soit l’évènement en cours

## Slide 27: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie B) : intuitivité de l’exploitation, écran tactile couleur
Barre des taches, accès tactile
Accès rapide aux menus / codes /évènements
Affichages toujours visibles et accessibles
quelque soit l’évènement en cours

## Slide 28: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A et B) : intuitivité de l’exploitation, barre d’état
Exemple sur CMSI de catégorie A ;
En catégorie B : statut d’alarme.
Les icônes de la barre d’état permettent d’identifier d’un coup d’œil les informations clé du CMSI et le niveau d’accès.
L’affichage est permanent et accessible en tout instant.

## Slide 29: Gamme INFLUENCE
Écran tactile 7’’
Consignes d’alarme
CMSI (catégorie B) : Affichage consignes et affichage graphique* sur alarme feu & dérangement
L’affichage graphique est disponible sur CMSI catégorie B (Statut : alarme)
Affichage graphique
* Affichage graphique en option

## Slide 30: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A et B) : les fonctions de mise en sécurité
(x)
(x) À sortir
(xx) Commande interdite
(xx)

## Slide 31: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A et B) : fonctions de mise en sécurité, boutons poussoirs
Les boutons poussoirs obéissent à un code de couleur :
Boutons poussoirs rouges :
Boutons poussoirs blancs :
opérations usuelles effectuées directement au niveau d’accès correspondant.
commandes de mise
en sécurité.

## Slide 32: Gamme INFLUENCE
Fonctions sans
contrôle de position
Fonctions avec
contrôle de position
Rouge fixe :
Commande effectuée sur fonction sans
contrôle de position
Jaune clignotant :
Blocage d’une fonction avec contrôle de position
Exemple :
interverrouillage désenfumage
CMSI (catégorie A et B) : fonctions de mise en sécurité, aide à l’exploitation

## Slide 33: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A et B) : Modes de commande de chaque ZDA

## Slide 34: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A et B) : carte SATI IN
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
Télécommande collective
Contrôle de position individuel
DCT X
DCT 2
DCT 1
DCT10
< 3m
IP
66
Faciliter l’exploitation par adressage DAS/DCT

## Slide 35: Gamme INFLUENCE
Télécommande collective
Contrôle de position individuel via DAS CP
MD 30
SATC IN 8
MD X
SATC IN 8
MD 1
SATC IN 8
DCT 3
DCT 2
DCT 1
DCT4
CMSI (catégorie A et B) : carte SATC IN
Faciliter le raccordement des DAS/DCT sur un satellite SAT C 4/8 voies Lon LPT lorsqu’on souhaite bénéficier de la fonction d’identification individuelle de DAS/DCT en contrôle de position sur une même ligne de contrôle.
Le module inclut :
les diodes pour le contrôle de position,
les résistances fin de ligne,
les cavaliers permettant de configurer le module en fonction de son adresse de 1 à 4.
Un libellé spécifique devient associable pour chaque adresse et pour chaque sortie de SAT C IN 4/8 voies LON LPT.
Une résistance de 46,4 KΩ, 1 %, 1/4 W est livrée avec chaque module.
Elle doit être placée sur le bornier du SAT C 4/8 voies Lon FTT pour les DAS à contrôle de position PA ou PS.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
Faciliter l’exploitation par adressage DAS/DCT

## Slide 36: Gamme INFLUENCE
CMSI (catégorie A et B) : confort d’exploitation de la mise en sécurité

## Slide 37: gamme influence
Mise en réseau

## Slide 38: Gamme INFLUENCE
INnova FAD ECS
INnova - UAE
La mise en réseau : liaisons fonctionnelles entre les tableaux
Ce schéma n’est pas un schéma de réalisation, il illustre la relation fonctionnelle entre les différents tableaux du réseau
1
2
CMSI
ECS
1
2
3
4
Face avant distribuée d'un ECS ;
Exploitation / consultation à distance.
INnova FAD CMSI
3
4
Matériel central optionnel du CMSI ;
Permet une exploitation en mode miroir.
Optima Vision
3
4
1
2
Consultation à distance ;
Synthèse des centrales raccordées ;
Interactions avec le SSI.
1
2
3
4
3
4
1
2
MCO
UAE
FAD

## Slide 39: Gamme INFLUENCE
La communication native
Le réseau Ethernet est utilisé pour la transmission d'information de centrale à un ou des superviseurs ou pour le téléchargement des programmations dans toutes les centrales depuis un seul point.
Les centrales ne communiquent pas entre elles via le réseau Ethernet.
Branchement direct
dans la centrale
sur un des
2 ports
RJ45

## Slide 40: gamme influence
Tableau répétiteur d’exploitation

## Slide 41: Gamme INFLUENCE
Tableaux répétiteurs d’exploitation
INnova – TRE ECS
INnova – TRE Evac
INnova – TRE ECS/CMSI
Un produit unique aux configurations multiples

## Slide 42: Gamme INFLUENCE
Association à une ou plusieurs centrales des gammes Résonance et INfluence.
Signalisation d’un arrêt de communication avec la centrale.
Signalisation pendant 1h d’un manque d’alimentation.
Paramétrage par répétiteur du report de signalisations des :
  Zones de détection,
  Zones de diffusion d’alarme,
  Fonctions de mise en sécurité, (qui lui sont associées).
Paramétrage par répétiteur de la signalisation ou non des dérangements.
Paramétrage par répétiteur du mode de fonctionnement de l’arrêt des signaux sonores :
  Transmission de l’arrêt signal sonore du répétiteur vers les autres répétiteurs,
  Arrêt signal sonore d’une centrale pris en compte par le répétiteur,
  Arrêt signal sonore d’un autre répétiteur pris en compte par le répétiteur.
Signalisation spécifique "Votre secteur" quand le répétiteur et la zone de détection en feu appartiennent à un même secteur.

## Slide 43: Gamme INfluence
Unités d’aide à l’exploitation
Supervision

## Slide 44: Optima Vision, unité d’aide à l’exploitation
Les synoptiques
Sont enregistrés dans le projet ;
Créent automatiquement l’arborescence.
Protocoles, bases de données, synoptiques
La base de données Chubb Expert
contient toutes les données de configuration du site.
Protocoles : serveur OPC – Modbus / TCP
Interface de communication entre le SSI et Optima Vision.
Passe les commandes ;
Remonte l’état de chaque point.
Activa
Résonance
3
2
1
Bâtiment
Niveau
Sous-niveau
Serveur

## Slide 45: Optima Vision, unité d’aide à l’exploitation
4
Affichage du plan de masse "site". Niveau de zoom configurable
Consignes de test et de maintenance en cours.
Historique des alarmes,
Historique des évènements.
Nombre présélectionné de commandes et d’états.
Paramétrage des commandes du pupitre (ensemble des cdes).
Menu contextuel : Gestion des utilisateurs, main courante (option),
permis feu, configuration des consignes.
Nombre de zones en alarme feu
Nombre de zones en préalarme
Nombre de zones
en alarme technique
Nombre de zones en dérangement
Nombre de zones hors service
Nombre de zones
en test
Messages non acquittés
Niveau d’accès sur la session en cours
Aide
en ligne
Organisation de l’affichage sur écran
4
Bandeau des commandes et des indications.

## Slide 46: Optima Vision, unité d’aide à l’exploitation
Plus de 60 symboles / icônes
Bibliothèques disponibles de symboles :
Icônes, pictogrammes, iso, photos
Bibliothèques de symboles
Détecteur
optique
BAES
Moteur de
soufflage
Volet de
soufflage
Picto-
grammes
Iso
Photos
Icônes
Exemples
Détection automatique
Déclencheurs manuels
Évacuation
incendie
Mise en sécurité
incendie
Divers

## Slide 47: Optima Vision, unité d’aide à l’exploitation
Outil de configuration automatique pour les centrales des Gammes INfluence, Résonance (.Com), ACTIVA/ACTIVACOM ;
Outil d’assistance à la création des synoptiques et au placement des symboles ;
Mécanisme d’affectation des symboles des DCT en fonction de leur libellé ;
Gestion des consignes de maintenance et de test ;
Synthèse de mise en sécurité détaillant les liens Zone / Fonction / Fonction chaînée / DCT.
Clients légers (Html 5) : compatibles navigateurs Edge, Google Chrome, Safari.
Affichage plans 3D ;
Les évolutions

## Slide 48: Optima Vision, unité d’aide à l’exploitation
Moteur graphique d'affichage des plans - symboles animés - affichage multifenêtres - gestion multi-protocoles - serveur OPC, MODBUS,…
base de données SQL - Enregistrement des historiques et configurations - Existe en version U.A.E. ou version technique
Gestion des scenarios de sécurité
Exploitation graphique
Consignes sur alarme
Main courante
profils utilisateurs maitrisés
Synthèse

## Slide 49: gamme influence
Programmation Chubb Expert

## Slide 50: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Attribution de consignes adaptées aux remontées de défauts;
Identification dans la centrale des prestataires du site installé
Identification de site et de prestataires

## Slide 51: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Opération | Résonance |  | Commentaires
Pose coffrets |  |  | Gabarit de percement livré avec INfluence., dépose de la porte de la centrale rapide.
Entrées de câbles |  |  | Entrée de câbles plus grande, 2 entrées 230V, pas de réglettes à démonter/ remonter.
Raccordements |  |  | Mise à la terre des écrans effectués par l’écrasement des câbles sur les réglettes au lieu d’un raccordement individuel sur Influence. Solution favorisant la qualité pour INfluence.
Programmation |  |  | Les deux systèmes sont très proches. Toutefois, plus d’informations programmables possibles sur INfluence : Déclaration des coffrets, emplacement des cartes, icônes à associer aux voies de DCT, plans à associer aux ZD). C’est optionnel mais apporte à l’exploitant de nombreux avantages et facilite les extensions et la maintenance.
Téléchargement |  |  | Le temps de téléchargement du firmware d’INfluence est légèrement plus long (environ 15 minutes).
 |  |  | INfluence inclut la mise à jour de toutes les cartes de la centrale en une fois. Résonance nécessite une mise à jour carte par carte.
Modernisation |  |  | Chubb Expert INfluence permet l’import de la programmation Résonance sans outil de conversion. Les seules informations à renseigner, si on le souhaite, sont les infos complémentaires éventuelles.
Essais |  |  | INfluence a son archivage récupérable sur clé USB ou via le logiciel Chubb Expert.
Outils |  |  | Pas de différence, les outils sont les mêmes.
Opérations de mise en service et d’installation améliorées

## Slide 52: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Import des programmations dans la centrale

## Slide 53: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Vue générale

## Slide 54: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Programmation détection incendie

## Slide 55: Gamme INFLUENCE
Ajout par groupe de points
Ajout point par point
Programmation Chubb Expert
Programmation détection incendie

## Slide 56: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Programmation mise en sécurité incendie

## Slide 57: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Programmation mise en sécurité incendie

## Slide 58: Gamme INFLUENCE
Programmation Chubb Expert
Programmation contrôlée

## Slide 59: Gamme INFLUENCE
Programmation contrôlée
Le port USB permet :
La récupération de l'historique de la centrale ;
La récupération des essais de détection incendie ;
La récupération de la programmation ;
Le téléchargement de la programmation de la clé USB dans la centrale
Programmation Chubb Expert

## Slide 60: gamme influence
Certifications / associativités

## Slide 61: Gamme INFLUENCE
Configurations et associativités
 | INfluence S | INitium S | CMSI.COM
INfluence I | ■ | ■ | ■
INitium I |  | ■ | 
UTI.COM |  |  | ■
Catégorie B  | ■ | ■ | ■
 | INnova TRE
Gamme .Com (UTI / CMSI) | ■
INfluence I | ■
INitium I | ■
INfluence S | ■
INitium S | ■

## Slide 62: Gamme INfluence
Modernisation

## Slide 63: Gamme INFLUENCE
Périphériques
Gamme X
x années
SAV
Gamme X
Commercialisation
Tableaux gamme X
SAV
Gamme Y
Commercialisation
Tableaux gamme Y
Périphériques
gamme Y
Chubb France met tous les moyens en œuvre pour assurer la disponibilité de ses gammes de produits au minimum 10 ans après leur date d’installation (1) (2).
En cas d’obsolescence des composants, Chubb France propose des solutions fonctionnellement équivalentes.
Chubb France dispose des moyens techniques et réglementaires permettant la modernisation en douceur des installations des gammes précédentes vers les gammes de commercialisation courante (Optima Résonance, INfluence(3)).
(1) Sauf cas de force majeure
(2) Voir le document 9001888 Rév.0 « Cycle de vie »
(3) bilan auprès de votre chargé de clientèle
Les bases du programme OPTIMA Evolution de Chubb France
Éléments de modernisation - Le cycle de vie des installations

## Slide 64: Modernisation d’un système de détection incendie

## Slide 65: Gamme INFLUENCE
Modernisation d’un système de détection incendie
Extensions, modernisations : quelles sont les exigences normatives ?
Exigences ECS / SDI : Commission AFNOR S 61 D - Systèmes de détection d'incendie
(Document N 617 du 5 juillet 2013.)
Le comité Afnor n’a pas statué sur ces principes pour les SMSI (CMSI, liaisons, DAS, DCT, …).
« L'ajout de tout équipement dans l'installation est considéré comme une modification et donc traité par un installateur dans le cadre des normes d'installation des normes NF S 61-970 et NF S 61-932. »
Exigences maintenance
NF S61-933 (déc. 2022) – Extrait (§1)
Exigences CMSI / SMSI

## Slide 66: Gamme INFLUENCE
De Activa 256/1000 ....
Modernisation d’un système de détection incendie

## Slide 67: Gamme INFLUENCE
... à UTI.COM - 1ère phase
Basculement par phase de points et lignes de détection trop anciennes
Reprise temporaire de l’existant
(Associativité des détecteurs et
déclencheurs existants avec le nouveau
tableau ECS)
Bilan de câblage
Evaluation de reprise des lignes de détection existantes
Évaluation de la possibilité d’effectuer les modifications par tranches de travaux
Modernisation d’un système de détection incendie
Les modernisations doivent se conformer aux exigences réglementaires et normatives applicables au cas par cas.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;

## Slide 68: Gamme INFLUENCE
Requalification des voies de transmission existantes de détection incendie;
Possibilité d’intégrer la gamme radio R.SCAN+ (allègement du câblage)
Remplacement des anciens points de détection incendie et déclencheurs manuels, indicateurs d’action résiduels.
... à UTI.COM - 2ème phase
Intégration dans l'étude de la norme NF S 61-970, avec mesure des écarts pour présentation à la commission de sécurité (GN10 en ERP).
L’exploitation du SSI est préservée;
Les nouveaux détecteurs avec isolateurs intégrés sont installés;
Les modernisations doivent se conformer aux exigences réglementaires et normatives applicables au cas par cas.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
Modernisation d’un système de détection incendie

## Slide 69: Gamme INFLUENCE
Requalification des voies de transmission existantes de détection incendie;
Possibilité d’intégrer la gamme radio R.SCAN+ (allègement du câblage)
Remplacement des anciens points de détection incendie et déclencheurs manuels, indicateurs d’action résiduels.
Modernisation d’un système de détection incendie
Intégration dans l'étude de la norme NF S 61-970, avec mesure des écarts pour présentation à la commission de sécurité (GN10 en ERP).
L’exploitation du SSI est préservée;
Les nouveaux détecteurs avec isolateurs intégrés sont installés;
Les modernisations doivent se conformer aux exigences réglementaires et normatives applicables au cas par cas.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
De UTI.COM ...

## Slide 70: Gamme INFLUENCE
INfluence I et INitium I reprennent les configurations de la gamme Résonance.
Les enveloppes distribuées des UTI.Com sont reprises.
Modernisation d’un système de détection incendie
Intégration dans l'étude de la norme NF S 61-970, avec mesure des écarts pour présentation à la commission de sécurité (GN10 en ERP).
Les modernisations doivent se conformer aux exigences réglementaires et normatives applicables au cas par cas.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
À INfluence-I

## Slide 71: Modernisation d’un système de mise en sécurité incendie

## Slide 72: Gamme INFLUENCE
L’adressage d’exploitation permet à l’exploitant d’optimiser la gestion des dispositifs ;
Modernisation d’un système de mise en sécurité incendie
CCF 1
CCF 2
CCF 3
CCF 4
CCF 5
SATC 8 voies
Positionnement d’un module DAS-CP par DAS (ou proximité immédiate, voir NF S61-932)
Adressage d’exploitation
Les modernisations doivent se conformer aux exigences réglementaires et normatives applicables au cas par cas.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
De CMSI.COM V3 ....

## Slide 73: Gamme INFLUENCE
Modernisation d’un système de mise en sécurité incendie
INfluence-S reprend une majorité de configurations de CMSI.COM
SAT C IN = SAT C avec une firmware différent.
Modification du Firmware du SAT C pour le transformer en SATC IN
Les coffrets distribués Résonance sont repris.
Reprise de la configuration existante et du scénario de sécurité
Mise à jour logicielle du SATC IN
CCF 1
CCF 2
CCF 3
CCF 4
CCF 5
SATC IN 8 voies
Les modernisations doivent se conformer aux exigences réglementaires et normatives applicables au cas par cas.
Ces schémas ne sont pas des schémas de réalisation, se conformer aux notices d’installation des matériels;
À Influence-S

## Slide 74: Développer nos solutions incendie d’aujourd’hui et de demain