SP 14 FS

Sécurité électrique

Règle générale

Les travaux et interventions électriques seront effectués hors tension en appliquant la procédure de consignation appropriée. Les formations adéquates seront dispensées, des instructions de travail spécifiques seront suivies et des équipements de protection collective et individuelle adaptés seront utilisés afin d'éliminer toute possibilité de contact direct avec une pièce nue sous tension.

Les équipements électriques définis seront systématiquement utilisés sous protection différentielle.

Les équipements et installations électriques de l'entreprise feront l'objet d'une maintenance préventive afin de garantir leur intégrité et une protection efficace contre les chocs électriques.

Le service EH&S et les Directeurs d’Agence et Directeurs Régionaux sont garants de la bonne application de cette procédure

| Auteur de la procédure |  |  |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| NOM ET VISA DE VERIFICATION |  | NOM ET VISA D’APPROBATION |
| DATE | MODIFICATION PAR RAPPORT A LA VERSION PRECEDENTE |  |

Sommaire

1.	Objet	3

2.	Champ d’Application	3

3.	Définitions	3

4.	Règle générale	4

5.	Evaluation, prévention et contrôle – Intervention chez les clients	4

A.	Hiérarchie des mesures de prévention	4

B.	Autorisation d’intervention	4

C.	Analyse de risque	5

D.	Déroulement de l’intervention	5

Interventions à proximité de pièces nues sous tension >50V	6

Intervention sur équipement électrique	6

Départ électrique spécifique à l'installation d'un client	7

Accès aux locaux Haute Tension	7

E.	Utilisation d’équipements	7

Outils	7

Equipements de mesure électrique	7

Equipements électroportatifs	8

6.	Sécurité des installations et équipements des bâtiments UTC F&S France	8

7.	Formation et habilitation du personnel	8

8.	Inspections et audits	9

Documents liés	9

Références	9

- Objet

L’objet de cette procédure est de définir l’organisation mise en place par UTC Fire and Security France afin de répondre aux exigences de la Standard Practice EHS UTC 014, tout en tenant compte des exigences réglementaires françaises concernant le travail à proximité ou sur des installations électriques. Elle décrit les moyens de prévention et de contrôle permettant d’éviter les accidents d'origine électrique :

- Electrisation ou électrocution par contact direct avec des pièces nues sous tension ;

- Electrisation ou électrocution par contact avec des masses métalliques accidentellement mises sous tension ;

- Arcs électriques ;

- Incendies d'origine électrique.

Elle ne se substitue pas aux documents et règles de travail fournis lors des formations en vue de l'habilitation électrique mais définit des principes généraux pour gérer le risque électrique.

- Champ d’Application

Cette procédure s’applique à tous les collaborateurs pour les activités suivantes :

- Utilisation d'appareils électriques fonctionnant à la tension du secteur ;

- Travaux et interventions du domaine TBT (< 50 V) ;

- Travaux et interventions du domaine BT (50 – 1000 V) ;

- Interventions au voisinage de pièces nues sous tension du domaine BT (50 – 1000 V) et HT    (> 1000 V).

Les sous-traitants et entreprises extérieures doivent également respecter la règle générale de cette procédure.

- Définitions

Travaux électriques : Toutes opérations dont le but est de réaliser, de modifier, d'entretenir ou de réparer un ouvrage électrique.

Interventions électriques : Opérations, de courte durée et n'intéressant qu'une faible partie de l'ouvrage, réalisées sur une installation ou un équipement.

Pièce nue sous tension : Conducteur électrique actif dont l'indice de protection est inférieur à IP2X dans le domaine BT. En pratique il s'agit d'un conducteur sous tension avec lequel un contact direct est possible car non protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.

Voisinage : Distance en-dessous de laquelle des travaux ou interventions à proximité de pièces nues sous tensions sont assimilés à du travail sous tension et doivent donc faire l'objet de précautions analogues.

- Domaine BT : 30 cm ;

- Domaine HT : 2 m.

SAFE : Méthodologie d'identification et de prévention des risques sur le terrain. Le sigle "SAFE" signifie :

- Scruter, pour identifier tous les dangers présents ;

- Analyser le danger et comment s'en protéger ;

- Fiabiliser votre environnement de travail ;

- Exécuter votre mission.

Habilitation : L’habilitation est la reconnaissance par l’employeur de la capacité d’un collaborateur à accomplir en sécurité les tâches fixées. Elle ne peut être délivrée qu’après le suivi d’une formation « habilitation électrique » par un organisme externe compétent et la réussite d’un test de connaissances théoriques et pratiques.

Consignation électrique : Dispositif permettant d’isoler l’énergie électrique et d’interdire son activation

- Règle générale

Les travaux et interventions électriques seront effectués hors tension en appliquant la procédure de consignation appropriée. Les formations adéquates seront dispensées, des instructions de travail spécifiques seront suivies et des équipements de protection collective et individuelle adaptés seront utilisés afin d'éliminer toute possibilité de contact direct avec une pièce nue sous tension.

Les équipements électriques définis seront systématiquement utilisés sous protection différentielle.

Les équipements et installations électriques de l'entreprise feront l'objet d'une maintenance préventive afin de garantir leur intégrité et une protection efficace contre les chocs électriques.

Le service EH&S et les Directeurs d’Agence et Directeurs Régionaux sont garants de la bonne application de cette procédure

- Evaluation, prévention et contrôle – Intervention chez les clients

- Hiérarchie des mesures de prévention

Afin de maitriser les risques liés à l’électricité, les mesures de prévention suivantes devront être réalisées en respectant l’ordre de priorisation suivant :

- Eviter l’exposition au risque, en déplaçant sa zone d’intervention à un endroit exempt de risque électrique

- Condamner l’installation électrique, conformément aux consignes de la Fiche Pratique « FP FS 001 – Fiche de prévention du risque électrique »

- Mettre en place les protections collectives adéquates permettant d’isoler le risque

- Appliquer les règles de sécurité définies lors de l’analyse de risque ou listées sur le plan de prévention

- Porter les équipements de protection individuels (gants isolants, lunettes de sécurité, outils isolés, etc.)

- Autorisation d’intervention

Pour intervenir sur une installation électrique, le collaborateur doit impérativement posséder les habilitations électriques spécifiques à la nature de l’intervention. Ces habilitations sont formalisées par un titre d’habilitation délivré par l’entreprise suite à une formation dispensée par un organisme compétent et à la validation des tests de connaissances théoriques et pratiques. Cette habilitation est signée par l’employeur. Le titre d’habilitation est la reconnaissance des qualifications de l’intervenant et légitime la capacité d’un collaborateur à effectuer des opérations en toute sécurité et à connaître la conduite à tenir en cas d’accident.

L’entreprise a mené une analyse des différentes opérations d’ordre électrique pouvant être réalisées par les intervenants et en a défini les niveaux d’habilitation requis en fonction des missions de chaque collaborateur :

- Techniciens Chubb Systèmes, A.I.TEC, Delta Security Solutions : BR B2V H0V

- Techniciens portables (uniquement vérificateur BAES) : BS H0V

- Techniciens portables (réalisant des changements de télécommande BAES) et spécialistes BAES : BR H0V

- Commerciaux Chubb Systèmes : BE, H0V

- Techniciens Delta Services et collaborateurs Marketing Technique (laboratoire) : BS

- Responsables d’exploitations Delta Security Solutions : BE Manœuvre

Cette analyse est disponible dans le document « Analyse des risques d’origine électrique »

- Analyse de risque

Avant chaque intervention ou travail sur un équipement électrique, une analyse de risque doit être formalisée par l’intervenant. Cette analyse se traduit, en fonction des risques présents lors de l’intervention et conformément au code du travail, par la rédaction d’un plan de prévention lorsque l’intervention dure plus de 400h cumulée sur 12 mois et/ou fait partie de la liste des travaux dangereux, soit, lorsque les risques sont faibles, par la rédaction d’une fiche d’analyse de risque par l’intervenant.

L’analyse de risque se réalisera selon la méthode SAFE. Les zones d'intervention mal éclairées ou aveugles (ex : faux-plafond) feront l'objet d'un examen visuel attentif ainsi qu’une vérification d’absence de mise sous tension accidentelle des différentes structures métalliques en présence à l’aide du détecteur de tension avant de commencer le travail, afin d'y repérer d'éventuels risques électriques.

Dans le cas où l’intervention serait réalisée dans une zone potentiellement dangereuse (zone ATEX, présence de cellules électrolytiques, salle de charge, présence de laser, etc.), un plan de prévention serait préalablement rédigé en collaboration avec le service EHS afin de garantir la maitrise de l’ensemble des risques électriques liés à l’intervention et à l’environnement.

- Déroulement de l’intervention

Consignation électrique des installations

Les interventions et travaux sur équipements électriques devront se faire systématiquement hors tension, équipement consigné, selon la procédure SP 013 FS – Energies dangereuses. La vérification d'absence de tension sera réalisée systématiquement.

Avant intervention, toutes les possibilités d'intervenir hors tension seront passées en revues, notamment :

- Consultation du schéma de l'installation électrique ;

- Coupure de l'équipement au disjoncteur dédié ;

- Coupure de l'équipement en amont en cas d'absence de disjoncteur dédié ;

- Demande au client de couper l'électricité dans la partie de bâtiment concernée ;

- Programmation de l'intervention à un moment où la coupure du circuit électrique du client est possible et/ou ne pose pas de contraintes opérationnelles majeures.

Si la mise hors tension et/ou la condamnation de l’équipement sont impossibles, l’intervention est interdite, et devra être confié à une entreprise spécialisée, autorisée et compétente pour intervenir sous tension. Dans ce cas, un plan de prévention devra être obligatoirement être rédigé en amont de l’intervention avec le client à la suite d'une visite commune du lieu d'intervention.

Le plan de prévention définira :

- Les risques associés à l'intervention ;

- Les risques d'interférence ;

- Les moyens de protection à mettre en œuvre en respectant la hiérarchie des moyens de prévention (élimination du danger, réduction du risque, protections collectives, mesures administratives, protections individuelles) ;

- La conduite à tenir en cas d'incident électrique (en cas de coupure accidentelle du courant, réarmement par le client exclusivement) ;

- Les mesures d'urgence à mettre en œuvre en cas d'accident ainsi que la disponibilité d'un Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Les seules opérations pouvant être réalisées en présence de tension sont les activités de diagnostic, de test, et de réglage des équipements nécessitant la présence de tension et listées dans le document « Analyse de risque d’origine électrique ».

### Interventions à proximité de pièces nues sous tension >50V

Occasionnellement, le collaborateur pourra être amené à intervenir à proximité de pièces nues sous tension>50V. Dans ce cas, le collaborateur devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire le risque telles que définies dans le paragraphe « hiérarchisation des mesures de prévention »

Un équipement présentant des pièces nues sous tension ne sera jamais laissé ouvert ou démuni de ses panneaux de protection sans surveillance. Pendant le travail, l'accès aux tiers sera interdit par balisage.

### Intervention sur équipement électrique

Pour intervenir sur une installation électrique, le collaborateur doit impérativement se munir de tous les équipements de protection individuelle et respecter les règles de sécurité conformément aux consignes de la « FP FS 001 - Fiche de prévention des risques électriques ».

Le bon état de chaque outil et équipement devra être contrôlé avant utilisation.

### Départ électrique spécifique à l'installation d'un client

Si un client n’a pas fait intervenir un électricien pour la pose du départ électrique dédié à son installation de sécurité, il est interdit de le faire à sa place sans informer sa hiérarchie. En effet, cette opération nécessite des compétences en électricité pour correctement dimensionner et installer le départ en toute sécurité.

Dans tous les cas, les précautions suivantes seront prises :

- Intervention hors tension, en disjonctant et consignant l’ensemble du tableau électrique concerné ;

- Vérification du pouvoir de coupure et de la limite de capacité du disjoncteur principal ;

- Boîte électrique dédiée à l'installation de sécurité si le tableau électrique du client ne répond pas aux normes électriques en vigueur.

### Accès aux locaux Haute Tension

Si une intervention nécessite l'accès dans un local HT, les précautions suivantes seront prises :

- Travail porte ouverte en présence d’une seconde personne ;

- Pas d'accès si les conducteurs HT ne sont pas protégés

- Utilisation d’équipements

### Outils

Tous les outils utilisés pour réaliser des opérations électriques doivent être isolés 1000V et validés par l’entreprise avant utilisation.

Toute dégradation de l’isolant de l’outil (gaine décollée, déchirée, découpée) entrainera l’interdiction de l’utiliser ainsi que sa mise au rebut immédiate.

### Equipements de mesure électrique

L’ensemble des équipements de tests et mesures destinés à être potentiellement utilisés sur des installations  > à 50V (multimètres, VAT), sont équipés de pointes de touches IP2X, disposent d’une catégorie de protection CAT IV 600V et/ou CAT III 1000V, et sont contrôlés à minima annuellement. Ce contrôle consiste en une vérification visuelle du bon état des cordons et pointes de touches IP2X, un test du fonctionnement de l’équipement (piles fonctionnelles), et une vérification visuelle du bon état général de celui-ci. Une étiquette est apposée sur l’équipement pour justifier du contrôle réalisé. Tout équipement ne se conformément pas à 100% à l’état attendu devra être mis au rebus jusqu’à réparation ou remplacement.

Les pinces ampèremétriques étant des équipements utilisés pour des mesures strictement <50V ne sont pas concernés par l’exigence de niveau de protection. Ils doivent cependant être également contrôlés annuellement.

### Equipements électroportatifs

L'équipement électroportatif est impérativement de classe 2 (double isolation).

En dehors des locaux de l'entreprise et pour tous types d'interventions chez des clients, les équipements électriques et électroportatifs 230V (perforateurs, générateurs de fumée pour foyer type…) sont utilisés avec un disjoncteur différentiel portable 10 mA branché sur la prise électrique, avant l'équipement ou la rallonge.

La liste complète des équipements devant être utilisés avec un disjoncteur différentiel est disponible dans le document « Liste des équipements électriques »

Le disjoncteur différentiel portable doit être testé (bouton test) avant chaque utilisation. Ces équipements sont débranchés dès la fin de leur utilisation.

Les équipements électroportatifs font l'objet d'un programme d'inspection et de maintenance préventive (cela exclut le matériel de bureau – ordinateurs, imprimantes … lorsqu'il n'est pas soumis à un environnement agressif). Ce contrôle consiste en une vérification visuelle du bon état des cordons et accessoires, un test du fonctionnement de l’équipement incluant pour les perceuses et perforateurs une vérification de l’efficacité du serrage du mandrin, et une vérification visuelle du bon état général de l’équipement. Tout équipement ne se conformément pas à 100% à l’état attendu devra être mis au rebus jusqu’à réparation ou remplacement.

Le disjoncteur différentiel doit également faire l’objet d’une vérification périodique par un organisme agréé, telle que décrite dans le document « Matrice des Inspections et audits »

Les équipements électriques concernés par le programme de maintenance préventive ont été listés dans un document intitulé "Matrice des inspections et audits". Ce document précise le type de vérification à effectuer ainsi que les fréquences requises.

- Sécurité des installations et équipements des bâtiments UTC F&S France

L’ensemble des bâtiments occupés par UTC F&S France font l’objet d’un contrôle annuel de leurs installations électriques par un organisme compétent. La responsabilité de ce contrôle est confiée au chef de l’établissement, qui a en charge le suivi et le solde des actions correctives à mener suite au contrôle annuel.

Les nouvelles installations électriques de l'entreprise, modifications et extensions sont conçues selon la réglementation et les normes en vigueur et leur réalisation est confiée à des professionnels qualifiés. Un plan de prévention peut être éventuellement écrit en fonction des critères prévus par la réglementation.

Tous les panneaux électriques doivent être signalés conformément à la réglementation en vigueur.

- Formation et habilitation du personnel

Tout collaborateur autorisé à intervenir sur une installation électrique doit être formé conformément à la présente procédure via une formation habilitante en adéquation avec la nature de ses opérations. Cette formation a une durée de validité de trois ans.

Des recyclages périodiques sont inclus dans le plan de formation EHS.

Le suivi de la validité des habilitations et les demandes de formation (initiale/recyclage) sont sous la responsabilité des Directeurs d’Agence/Service.

L’ensemble des collaborateurs habilités à intervenir sur des équipements électriques sera également formé annuellement par le biais d’une causerie portant sur les risques électriques.

Lorsqu'une intervention ou des travaux électriques doivent être sous-traités ou confiés à une entreprise extérieure, la personne coordonnant l'activité du sous-traitant sera garante du fait que les intervenants sont bien en possession d'une habilitation à jour et qu'ils utilisent l'équipement adapté. Si la preuve de l'habilitation n'est pas obtenue, le travail ne pourra pas commencer.

- Inspections et audits

L'efficacité et la bonne mise en œuvre de cette procédure sont vérifiées au moyen du programme d'inspections et d'audits de l'entreprise.

# Documents liés

- Analyse des risques d'origine électrique

- Liste des équipements électriques

- SP 013 FS – Energies dangereuses

- FP FS 001 – Prévention des risques électriques

- Matrice des inspections et audits

# Références

- UTC SP-014 – ELECTRICAL SAFETY

- Field Safety Standard – Control of hazardous energy (LOTO) & Electrical Safety

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

- Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage

- Norme NF C 18-510