# Introduction

Des essais de déterminations de la Concentration Nominale d’Extinction ont été réalisés au CNPP selon la méthode du brûleur à coupelle (issue de l’ISO 14520-1) pour des combustibles non répertoriés dans le référentiel APSAD R13 pour  gaz inerte IG55.

# Combustibles testés auprès du CNPP

| Agent Extincteur | Rapport d’essai CNPP | Combustible | FDS | Classe de Feu | Concentration d’extinction (CE) | Concentration nominale d’extinction (CNE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IG55 | YN 17 10618 | Gasoil point d’éclair 74°C |  | - B | 32,9% ±2% | 45,37% |
| IG55 | YN 17 10701 | Huile isolante Appellation commerciale « Nytro Taurus » |  | B | 33,1% ±5,6% | 50,31% |
| IG55 | YX 18 10978 | Liquide hydraulique minéral Appellation commerciale : Total hydraulique O 126 P |  | B | 31,5% ±5,6% | 48,23% |
| IG55 | YX 18 10978 | Liquide hydraulique minéral Appellation commerciale : Skydrol LD4 |  | B | 20,6% ±7,4% | 36,4% |
| IG55 | YX 18 10978 | Huile hydraulique Appellation commerciale : Aerohydraulic 520 |  | B | 34,7% ±7,2% | 54,47% |
| IG55 | YX 18 10978 | Huile hydraulique synthétique Appellation commerciale : Hydronycoil FH2 |  | B | 26,2% ±7,4% | 43,68% |

| Concentration d’extinction (CE) | Concentration minimale d’agent extincteur nécessaire pour éteindre la flamme d’un combustible particulier dans des conditions expérimentales définies et excluant tout coefficient de sécurité |
| --- | --- |
| Concentration nominale d’extinction (CNE) | concentration d’extinction d’un agent extincteur à laquelle on applique un coefficient de sécurité (1.3), exigée pour la conception d’un système d’extinction. |