# Introduction

Chaque système d’extinction automatique des gammes Plénitude (ARGO55, ARGO55+, ARGO55S, CO2 & KD 1230) dispose d’un logiciel de calcul des débits VdS.

Ces logiciels calculent et déterminent :

- La quantité d’agent extincteur nécessaire

- Les sections, les pressions, les pertes de charges et les débits dans le réseau de diffusion

- Le diamètre de perçage des réducteurs de pression et de chaque diffuseur

- Le temps d’émission

- Le taux de concentration final en gaz et en oxygène

- La surface de l’évent

Ces logiciels sont listés dans les listes de composants A2P enregistrées au CNPP, et disponibles pour information sur la GED. Ce sont les seuls habilités pour la validation d’une étude.

Ci-dessous le détail par gamme et logiciel des versions qui peuvent être utilisées.

| Gamme | Logiciel | Version (*) |
| --- | --- | --- |
| Plénitude ARGO55 | Inert Gas calculation | 7.3b |
| Plénitude ARGO55+ et ARGO55S | Set Flow Calc | 2.2.1 ou 2.4.0 |
| Plénitude CO2 | CO2 | 8.5.7 |
| Plénitude KD 1230 | FK-5-1-12_7.5e | 7.5e |

(*) Des informations complémentaires sont détaillées par gamme ci-après.

# Contact Fournisseur VdS

L’achat, la gestion et le renouvellement des licences de logiciels sont gérés par chaque agence Chubb France auprès du fournisseur VdS.

Nos contacts :

- software@vds.de

- fmeinhard@vds.de

# Téléchargement logiciel VdS

Suivre les procédures suivantes pour télécharger les logiciels selon qu’il s’agisse d’un « achat » neuf ou d’un renouvellement.

| Neuf | Renouvellement |
| --- | --- |

# Plénitude ARGO55

La gamme Plénitude ARGO55 est un système d’extinction par gaz IG55 comprenant un réducteur de pression sur le collecteur, des diffuseurs standards sur le réseau et un temps de décharge de 60 ou 120 secondes sur feu de classe A.

- Le logiciel en cours : Inert Gas calculation 7.3b

- Domaine d’application : Protection par noyage total pour les risques situés dans une enceinte fermée

|  | Il existe une version de logiciel « VdS 4.6 » qui permet de valider des calculs pour la protection des armoires. Le logiciel permet de calculer et visualiser un temps d’émission de 600 secondes. - Logiciel non maintenu par l’éditeur. - Fonctionne sous Windows XP - Contacter Olivier RHIE si vous souhaitez installer ce logiciel sur votre poste sous Windows 8/10 |
| --- | --- |

# Plénitude ARGO55+ / ARGO55S

La gamme Plénitude ARGO55+ est un système d’extinction par gaz IG55 comprenant un réducteur de pression sur chaque réservoir, des diffuseurs standards sur le réseau et un temps de décharge de 60 ou 120 secondes sur feu de classe A.

La gamme Plénitude ARGO55S est identique à la gamme ARGO55+, complétée par des diffuseurs avec bloc silencieux.

- 2 logiciels sont en cours : Set Flow Calc B0489 2.2.1 / Set Flow Calc B0489 2.4.0

Une étude d’impact entre les 2 versions a permis de vérifier qu’il n’y avait pas d’incidence majeure dans les résultats entre les 2 versions.

La différence réside dans les fonctionnalités disponibles ou non dans les versions (voir commentaires ci-dessous).

Le choix est laissé aux agences (la dernière version déclarée au CNPP est la version 2.4.0).

- Domaine d’application : Protection par noyage total pour les risques situés dans une enceinte fermée avec diffuseurs standard et diffuseurs avec blocs silencieux.

- Commentaires :

  - Version 2.2.1 à 2.3

Le débit maximal autorisé est augmenté d'environ 10% par rapport à la version 2.2.1 Le calcul à des débits moyens à élevés a dû être légèrement modifié pour cela.

  - Version 2.3 à 2.4.0

La manière dont le coefficient du flexible et du clapet anti-retour est entré dans le programme a été modifiée. Il est maintenant entré dans la section des bouteilles, comme dans tout autre programme VdS.

Par conséquent, la fonction «résoudre les sections de cylindre» a été supprimée.

Il n'y a pas de changement dans le modèle du contrôleur de pression.

Il n'y a donc aucune raison de préférer la version 2.3 à la version 2.4.0

# Plénitude CO2

La gamme Plénitude CO2 est un système d’extinction par gaz CO2 comprenant un réseau et des diffuseurs standard et un temps de décharge de 30 à 240 secondes.

- Le logiciel en cours : CO2 8.5.7

- Domaine d’application : Protection par noyage total pour les risques situés dans une enceinte fermée  et protection d’objet avec diffuseurs standards

- Commentaires :

- Le logiciel version 8.4.9 est celui inscrit dans notre liste de composants A2P enregistrée auprès du CNPP.

- L’étude d’impact a démontré qu’il y avait davantage de points de contrôle avec la version 8.5.7.qui est la dernière à jour.

- Les agences doivent s’équiper de la dernière version pour réaliser les calculs pour les systèmes avec du gaz CO2.

# Plénitude KD-1230 (NOVEC)

La gamme Plénitude KD 1230 est un système d’extinction par gaz FK 5-1-12 (NOVEC 1230) comprenant un réseau et des diffuseurs et un temps de décharge de 10 secondes.

- Le logiciel en cours : FK-5-1-12_7.5e

- Domaine d’application : Protection par noyage total pour les risques situés dans une enceinte fermée :

- Commentaires :

- Le logiciel version 7.0 est celui inscrit dans notre liste de composants A2P enregistrée auprès du CNPP.

- Une étude d’impact est en cours pour vérifier les différences. Un flash vous sera diffusé avec les résultats.