Introduction	2

Liste des documents	2

Systèmes A2P / UTEX	4

Module de puissance V3	5

Diffuseurs Sonore/Lumineux NEXUS Pulse	5

Diffuseurs Lumineux SONOS Pulse	6

Diffuseurs Sonores/Lumineux SONOS Pulse	6

Diffuseur combiné sonore/lumineux à message vocal SYV (DSAF/DVAF)	7

Détecteurs ATEX FARE	7

Détecteurs de Flamme TALENTUM	8

Détecteur Linéaire de fumée	9

Détecteurs reconditionnés CEMIS	9

# Introduction

Nous avons le plaisir de vous informer des dernières certifications et associations mises en œuvre dans le cadre de la gamme Résonance et des systèmes à la maintenance.

Les mises à jour des différents documents liés à la certification des produits sont disponibles sur la base de données documentaire GED: Lien GED

Les rapports d’association (dernière mise à jour et archives) sont directement accessibles via le lien suivant : Lien GED RA

La mise à jour des fiches catalogues des différents produits concernés est directement accessible via le lien GED suivant : Lien GED CAT

La mise à jour des manuels d’installation des différents systèmes concernés est directement accessible via le lien GED suivant : Lien GED MI

Rappel :

La compatibilité d’association fonctionnelle d’un produit avec nos systèmes au tarif ou à la maintenance peut être vérifiée à partir du « TABLEAU ASSOS CROISEES » disponible sur notre base de données documentaire : Lien GED Tab

Il est désormais possible de consulter la liste des composants en cours de certification ou d’association :

- En jaune sont indiqués les produits certifiés mais non libérés à la vente,

- En orange sont indiqués les produits en cours de certification ou d’association,

- En rouge sont indiqués les produits qui ne sont plus fabriqués ou retirés de la vente.

# Liste des documents

Rappel / Documents type de certification :

| Type de document | Application / contenu | Exigé par |
| --- | --- | --- |
| Certificat de constance des performances (CE-CPR) | Attestation de conformité CE du produit aux dispositions de la norme ou des normes applicables à un composant ou système de : - détection et d’alarme incendie, - contrôle des fumées et de la chaleur | Règlement AFNOR CE075 En application du Règlement européen : Produits de construction (RPC) : (UE) 305/2011 |
| Déclaration des performances (DoP) | Déclaration par le fabricant des caractéristiques essentielles du produit et des performances associées. | Règlement AFNOR CE075 En application du Règlement (UE) 305/2011 |
| Certificat Composant NF-SSI | Autorisation de commercialiser le composant certifié et attestation : - de conformité aux normes NF et aux spécifications complémentaires du règlement NF-SSI, - que le produit est associable à un SSI certifié NF | Règlement AFNOR NF-508 (NF-SSI) |
| Certificat Système NF-SSI | Autorisation d’apposer la marque NF sur le système certifié, Attestation d’associativité des composants du système certifié. Certificat valable qu’accompagné de son rapport d’associativité. | Règlement AFNOR NF-508 (NF-SSI) |
| Rapport d’associativité | Identification des matériels principaux, des composants et accessoires pouvant être associés pour constituer le SSI | Règlement AFNOR NF-508 (NF-SSI) |

Nouveaux documents disponibles sur la GED :

| Réf. | Titre | Lien GED |
| --- | --- | --- |
| RA-5540 | Rapport d’Associativité UTI.Com MES / DA 03 00 01 AQ | Lien GED RA |
| RA-5539 | Rapport d’Associativité UTI.Com Multi-ZA / DA 12 00 07 U |  |
| RA-5538 | Rapport d’Associativité UTI.Com ECS / DA 12 00 03 Q |  |
| RA-5541 | Rapport d’Associativité UTI.Pack MES / DA 03 00 25 AJ |  |
| RA-5542 | Rapport d’Associativité UTI.Pack sans MES / DA 12 00 15 P |  |
| RA-5557 | Rapport d’Associativité UTC.Com MES / DA 02 00 18 W |  |
| RA-5558 | Rapport d’Associativité UTC.Com Multi-ZA / DA 12 00 14 J |  |
| RA-5545 | Rapport d’Associativité UTC.Com Type B / DA 03 00 26 N |  |
| RA-5547 | Rapport d’Associativité UTC.Pack MES / DA 02 00 14 R |  |
| RA-5548 | Rapport d’Associativité UTC.Pack Sans MES / DA 13 00 06 G |  |
| RA-5546 | Rapport d’Associativité UTC.Pack Type B / DA 02 00 15 K |  |
| RA-5553 | Rapport d’Associativité UTEX Com / DA 06 00 11 K (ECS) |  |
| RA-5556 | Rapport d’Associativité UTEX Com / HA 19 00 01 A (DECT) |  |
| RA-5552 | Rapport d’Associativité UTEX.Pack / DA 04 00 24 K (ECS) |  |
| RA-5555 | Rapport d’Associativité UTEX.Pack / HA 19 00 02 (DECT) |  |
| RA-5490 | Rapport d’Associativité DAD Secouru / DA 99 00 20 J |  |
| RA-5492 | Rapport d’Associativité TSC 1 / DA 05 00 01 G |  |
| NF-2116 | Certificat NF-SSI Système UTI.Com MES - SSI 045 A35 | Lien GED NF |
| NF-2230 | Certificat NF-SSI Système UTI.Com Multi-ZA - SSI 045 B22 |  |
| NF-2118 | Certificat NF-SSI Système UTI.Com ECS - SSI 038 A33 |  |
| NF-2122 | Certificat NF-SSI Système UTI.Pack MES – SSI 046 A34 |  |
| NF-2235 | Certificat NF-SSI Système UTI.Pack sans MES – SSI 046 B17 |  |
| NF-2101 | Certificat NF-SSI Système UTC.Com MES - SSI 044 A21 |  |
| NF-2237 | Certificat NF-SSI Système UTC.Com Multi-ZA - SSI 044 B11 |  |
| NF-2103 | Certificat NF-SSI Système UTC.Com Type B - SSI 032 A14 |  |
| NF-2104 | Certificat NF-SSI Système UTC.Pack MES - SSI 047 A17 |  |
| NF-2257 | Certificat NF-SSI Système UTC.Pack Sans MES - SSI 047 B8 |  |
| NF-2105 | Certificat NF-SSI Système UTC.Pack Type B - SSI 031 A12 |  |
| NF-2111 | Certificat NF-SSI Système UTEX Com - SSI 043 A12 |  |
| NF-2112 | Certificat NF-SSI Système UTEX.Pack - SSI 041 A12 |  |
| NF-2032 | Certificat NF-SSI Système DAD Secouru – SSI 048 A9 |  |
| NF-2278 | Certificat NF-SSI Système TSC1 – SSI 049 A9 |  |
| NF-2336 | Certificat NF-RECO CEMIS – Gamme FARE |  |
| NF-2337 | Certificat NF-RECO CEMIS – Gamme FINSECUR |  |
| MI A300140 | Manuel d’Installation UTI.Com – UTI.Com ECS version 40 | Lien GED MI |
| MI A300168 | Manuel d’Installation UTI.Pack version 27 |  |
| MI A300130 | Manuel d’Installation UTC.Com version 24 |  |
| MI A300125 | Manuel d’installation UTC.pack version 22 |  |
| MI A300161 | Manuel d’Installation CMSI.Com version 31C |  |
| MI A300210 | Manuel d’Installation UTEX Com version 21F |  |
| MI A300180 | Manuel d’Installation UTEX.Pack version 17 |  |
| MI A300532 | Manuel d’Installation Module de Puissance V3 version 1 |  |

# Systèmes A2P / UTEX

Suite à des remontées terrain, les rapports d’associativité de l’UTEX Com et de l’UTEX.Pack ont fait l’objet d’une mise à jour des fonctions optionnelles avec exigences et des fonctions supplémentaires du matériel principal, aussi bien pour la partie ECS (DA) que pour la partie DECT (HA).

La commande manuelle d’émission secondaire 10076 d’AXENDIS vient remplacer celle obsolète de chez KAC (443600006).

La commande manuelle d’émission secours contrôlée 10075 d’AXENDIS vient remplacer celle obsolète de chez KAC (443600007).

Les vannes directionnelles actuelles sont remplacées par les vannes directionnelles certifiées CE-CPR de chez CEODEUX (codes B05511050 à 1450).

| Référence | Marque | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise à jour des fonctions supplémentaires | CHUBB | UTEX Com UTEX.pack | Mise à jour des rapports d’associativité ECS (DA) et DECT (HA) Lien GED RA |
| Commande manuelle d’émission secondaire (10076) | AXENDIS |  | Fiche CAT-108-B Code 443600013 lien |
| Commande manuelle d’émission secours contrôlée (10075) | AXENDIS |  | Fiche CAT-109-B Code 443600012 lien |
| Vannes directionnelles CE-CPR | CEODEUX |  | Fiche CAT-110-A Codes B05511050 à 1450 lien |

# Module de puissance V3

Le module de puissance V3 remplace le module de puissance Image/S200. Il permet :

- de raccorder une seconde voie d’alimentation selon les exigences du site, et ainsi d’augmenter le niveau de sécurité car, en cas de défaut sur une voie d’alimentation, les fonctions continuent d’être assurées via l’autre voie d’alimentation,

- le support des diffuseurs d’évacuation avec ou sans diode additionnelle.

Le module de puissance V3 est compatible avec la version actuelle et est désormais associé à la gamme Resonance.

| Référence | Marque | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Module de puissance V3 | CHUBB | CMSI.Com UTI.Com (en cours) UTI.Pack (en cours) UTC.Com UTC.Com TypeB UTC.Pack UTC.Pack Type B UTEX Com UTEX.pack | Fiche CAT-057-A Code 600200300 lien |

# Diffuseurs Sonore/Lumineux NEXUS Pulse

Les diffuseurs sonores/lumineux d’alarme feu de la gamme NEXUS Pulse (Klaxon/Texecom), conformes aux normes NF EN 54-3 & NF EN 54-23, avec un signal lumineux rouge, remplacent les diffuseurs NEXUS DL DC.

Ces diffuseurs sont désormais associés aux gammes UTC.Com & UTC.Pack.

La gamme NEXUS Pulse est compatible avec la gamme NEXUS DL DC.

| Référence | Marque |  | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCA1000 ENCA2000 | KLAXON / TEXECOM | UTI.Com UTI.Pack CMSI.Com TEN5 CMSI TEN5 DI TEN4 O TEN4 SSI TEN4 CMSI ACTIVACOM ACTIVA128 UTC.Com UTC.Com Type B UTC.Pack UTC.Pack Type B |  | Fiche CAT-040-C Codes 640200048 / 640200049 lien |
| ENDA1000 ENDA2000 |  |  |  |  |

# Diffuseurs Lumineux SONOS Pulse

Les diffuseurs lumineux d’alarme feu de la gamme SONOS Pulse (Klaxon/Texecom), conformes à la norme NF EN 54-23, avec un signal lumineux blanc ou rouge, sont désormais associés aux gammes UTC.Com et UTC.Pack.

| Référence | Marque |  | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESDA1000W ESDA2000W | KLAXON / TEXECOM | UTI.Com UTI.Pack CMSI.Com TEN5 CMSI TEN5 DI TEN4 O TEN4 SSI TEN4 CMSI ACTIVACOM ACTIVA128 UTC.Com UTC.Com Type B UTC.Pack UTC.Pack Type B |  | Fiche CAT-087-A Codes 640200051/052 lien |
| ESBA3000W ESBA4000W |  |  |  | Couleur de clignotement : blanche Catégorie : W-3,1-11,3 (mur) ou C-3-15 (plafond) |

# Diffuseurs Sonores/Lumineux SONOS Pulse

Les diffuseurs sonores/lumineux d’alarme feu de la gamme SONOS Pulse (Klaxon/Texecom), conformes aux normes NF EN 54-3 & NF EN 54-23, avec un signal lumineux blanc ou rouge, remplacent les diffuseurs SONOS DL DC.

Ces diffuseurs sont désormais associés aux gammes UTC.Com et UTC.Pack.

| Référence | Marque |  | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESJA1000W ESJA2000W | KLAXON / TEXECOM | UTI.Com UTI.Pack CMSI.Com TEN5 CMSI TEN5 DI TEN4 O TEN4 SSI TEN4 CMSI ACTIVACOM ACTIVA128 UTC.Com UTC.Com Type B UTC.Pack UTC.Pack Type B |  | Fiche CAT-086-A Codes 640200053/054/055 lien |
| ESHA3000W ESHA4000W |  |  |  | Couleur de clignotement : blanche Catégorie : W-3,1-11,3 (mur) ou C-3-15 (plafond) |

# Diffuseur combiné sonore/lumineux à message vocal SYV (DSAF/DVAF)

Le diffuseur sonore SYV à message pré-enregistré, en version combiné avec embase lumineuse conforme à la norme NF EN 54-23 (socle DVAF), est désormais associé aux gammes UTC.Com et UTC.Pack.

| Référence | Marque | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V Symphoni LX Wall Base | FULLEON | UTI.Com UTI.Pack CMSI.Com TEN5 CMSI TEN5 DI TEN4 O TEN4 SSI TEN4 CMSI ACTIVACOM ACTIVA128 UTC.Com UTC.Com Type B UTC.Pack UTC.Pack Type B | Fiche CAT-039-A Code 640000133 lien |

# Détecteurs ATEX FARE

Le détecteur optique de fumée OC05FEX, conforme à la norme NF EN 54-7, remplace le détecteur VOEX.

Le détecteur de chaleur TRC05FEX, conforme à la norme NF EN 54-5, remplace le détecteur VTEX.

Ces détecteurs sont désormais associés à la gamme UTC.Com.

| Référence | Marque | Système | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| TRC05FEX | FARE | UTI.Com ECS UTI.Com UTI.Pack UTC.Com | Fiche CAT-088-A Code 640000157 lien |
| OC05FEX | FARE |  | Fiche CAT-089-A Codes 640000156 lien |
| Socle S05EX | FARE |  | Fiche CAT-090-A Code 640000158 lien |

# Détecteurs de Flamme TALENTUM

Rappel : le raccordement du détecteur IR² Ex 16511, alimenté par une alimentation externe, nécessite la mise en œuvre d’un boitier de répartition tel qu’indiqué dans le schéma ci-dessous :

Détecteur de flamme IR² Ex 16511 (alimenté par une alimentation externe)

| Référence | Marque | Système | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| IR² 16581 | TALENTUM | UTI.Com UTI.Pack UTC.Com UTC.Pack UTEX Com UTEX.Pack | Fiche CS/04/102-01C Codes 640000083 Lien |
| IR² EX 16511 | TALENTUM |  | Fiche CS/04/103-01C Code 640000084 Lien |

# Détecteur Linéaire de fumée

Le détecteur linéaire de fumée OSID, constitué d’un récepteur et de 1 à 7 émetteurs, est conçu pour la protection des grands espaces. Le système OSID détecte la fumée en mesurant l'atténuation de deux longueurs d'onde de lumière projetées.

Dans la gamme UTI Resonance, il est désormais possible d’adresser le détecteur OSID en utilisant le dispositif d’entrée / sortie M501MEA :

| Référence | Marque | Système(s) | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| OSID | XTRALIS | UTI.Com ECS UTI.Com UTI.Pack UTC.Com UTC.Pack | Fiche CAT-018-E Codes 640400001 à 006 lien |

# Détecteurs reconditionnés CEMIS

Les détecteurs reconditionnés ci-dessous sont désormais certifiés NF-RECO pour l’entité CEMIS :

- Gamme FINSECUR :

  - CAP100

  - CAP112

  - CAP112A

  - CAP200

  - CAP212

  - CAP212A

  - CAP312A

  - FO100

- Gamme FARE

  - VOPAN

  - VIOAN

  - OA05F

Rappel :

La compatibilité d’association fonctionnelle d’un produit avec nos systèmes au tarif ou à la maintenance peut être vérifiée à partir du « TABLEAU ASSOS CROISEES » disponible sur notre base de données documentaire :  Lien GED Tab

Mode d’emploi de la GED