# Introduction

Le flexible de pilotage long de la gamme plénitude KD 1230 NOVEC (référence : IFN00022) n’est plus disponible et est remplacé par une nouvelle référence 743600073.

Ce flexible est utilisé pour les installations centralisées.

Il permet de relier les déclencheurs pneumatiques entre 2 réservoirs.

# Article de remplacement

|  | Ancien | Remplaçant |
| --- | --- | --- |
| Désignation | Flexible de pilotage long | Flexible pilotage long 760 |
| Code | IFN00022 | 743600073 |
| L en mm | 762 | 760 |
| Conforme NF EN 12094-8 | Oui | Oui |

|  | Rayon de courbure minimum : 40mm Le non-respect du rayon de courbure entraîne une détérioration du flexible de décharge. |
| --- | --- |

# Nos préconisations de maintenance

De manière générale, le remplacement des flexibles de décharge ou de pilotage est préconisé :

- Tous les 5 ans maximum pour une température constante avoisinant 20°C,

- Tous les 3 ans dans les autres cas,

- Dès que des anomalies sont relevées lors des visites semestrielles selon les critères de remplacement suivants :

Détérioration et/ou fragilisation de la paroi extérieure,

Déformations ne correspondant pas à la forme naturelle du flexible, aussi hors ou sous pression.

Etat correct

Etat correct

Etat incorrect

Etat incorrect