Version 0 (23/12/2020) : Version initiale.

Version 1 (09/03/2021) : Ajout d’une précision sur les limites des sorties alimentations pour les DAOV. Modifications identifiées en fond jaune

# Introduction

Nous vous informons de la disponibilité du DAOV électrique V3 qui remplace le DAOV électrique V2 ainsi que le DAOV électrique V1 pour la maintenance des anciennes installations.

## Description

| DAOV électrique V3 (Référence 600200301) | DAOV électrique V2 (Référence 600200013) |
| --- | --- |

- Il permet toujours de raccorder :

  - 1 tête électrique maximum par DAOV électrique

  - 20 module DAOV électrique maximum par lignes « commande vannes

- Il est équipé d’un voyant qui signale les états de dérangements et tests.

- Il n’y a pas de différences majeures extérieures permettant de les différencier.

- Les caractéristiques techniques et les fonctionnalités restent inchangées entre le DAOV électrique V2 et le DAOV électrique V3 hormis les points suivants :

|  | DAOV V2 | DAOV V3 |
| --- | --- | --- |
| Entrée « Dispositif de passage en mode manuel seul » | Pas de « Nombre de dispositif total admissible par ligne » | Nombre limite de dispositif total admissible par ligne : 4 |
| Sortie « commande vannes n°1,2 et 3 » | Nombre de dispositif total admissible par ligne : 20 (DAOV pyrotechnique ou DAOV électrique) | Nombre de dispositif total admissible par ligne : - DAOV pyrotechnique V2 : 4 si commande par VANNES N°1 et 3 si commande par VANNES N°2 ou N°3 - DAOV électriques V3 : 10 par sortie VANNES N°1, 2 ou N°3 |
| Sorties « alimentation pour DAOV électrique / alimentation vannes N°1,2 et N°3 | Longueur : 1000m maximum | Longueur : En directe : 2 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 100 m 1 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 300 m Via une alimentation externe : - RESONANCE 120W (par sortie UTIL) : 3 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 50 m 2 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 100 m 1 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 300 m VARIATION 24V/225W (par sortie UTIL) : 5 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 50 m 4 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 100 m 1 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 300 m VARIATION 24V/450W (par sortie UTIL) : 8 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 50 m 4 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 100 m 1 DAOV maxi. pour une longueur maximum de 300 m |

- La fiche catalogue est disponible sur le GED pour plus de détail (Fiche CAT-056)

## Raccordement

Des ferrites sont nécessaires pour réaliser le raccordement d’un ou plusieurs DAOV. Le détail du montage de ces ferrites et le raccordement des DAOV sont précisés dans les MIA des UTEX. 3 ferrites sont livrées avec le DAOV

## Tarifs

| Produit | Référence | 01 | IN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAOV électrique V3 (incluant 3 ferrites) | 600200301 | 77,33€ | 155,00€ | 232,00€ |