# Les opérations telles que décrites dans le présent document respecteront :

- Le Référentiel R13 « Règle d’installation de Système d’Extinction Automatique à Gaz »,

- Le Référentiel R7 « Règle d’installation de Système de Détection Automatique d’Incendie »,

- Les normes NF S61-933 « Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Règles d'exploitation et de maintenance, NF S61-970 Règles d’installation des Systèmes de Détection Automatique d’Incendie, NF S61-932 Règles d’installation du Système de mise en sécurité incendie

- Les procédures internes : Proc 175 – Proc 256 (Convergence) - Préparer et réaliser une visite de maintenance préventive

# Principe de vérification selon le nombre de visites

| Principe de vérification | Actions à réaliser | Traces |
| --- | --- | --- |
| 1 visite annuelle (Non conforme R13) | - Vérifier 100% des équipements - Vérifier l’audibilité et visibilité - Vérifier toutes les sources d’alimentation (U / I) en veille et en alarme | Dans PDA – Smartphone Spécifier type visite, les relevés et constats |
| 2 visites annuelles (exigence R13) | - Première vérification - Vérifier 100% des équipements - Vérifier l’audibilité et visibilité - Vérifier toutes les sources d’alimentation (U / I) en veille et en alarme - Seconde vérification - Vérifier 100% des équipements - Vérifier l’audibilité et visibilité - Vérifier toutes les sources d’alimentation (U / I) en veille et en alarme | Dans PDA – Smartphone Spécifier 1er ou 2ième visite et les relevés et constats |
| Etanchéité du local | 1 Vérification annuelle selon la R13 ou si travaux selon la NF S 61-933 |  |

# Préparation de la visite

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Planifier | - Prendre en compte les visites à réaliser | PDA ou Smarphone |
| S’informer | - Prendre en compte le dossier technique : configuration installée, versions logiciels, les options du contrat (reconditionnement, batteries, filtre, flexibles, déclencheurs pyro, Fantest = ventitest..) - S’informer sur l’historique des interventions - S’informer sur les habilitations particulières |  |
| Préparer les matériels et logiciels | - Identifier les outils et moyens d’essais spécifiques - Prévoir les moyens d’accès, de manutention et de levage - S’assurer de la disponibilité des pièces détachées nécessaires | SMS ou BL |
| Prise de rendez-vous | Contacter le responsable ou la personne désignée dans le contrat pour : - Trouver un accord sur une date en tenant compte des critères suivant : - Dans les délais réglementaires +/- 1 mois ou courrier de décalage - Présence du responsable au début et à la fin de la visite - Regroupement géographique des visites et optimisation de la journée. - Informer le client sur les perturbations d’exploitation possibles (essais d’évacuation, asservissements, …). - Obtenir les autorisations | Planning |
| Première visite : audit de site | - S’il s’agit d’une installation neuve ou d’un site précédemment maintenu par un concurrent, un audit devra être réalisé et enregistré : prise en compte d’une nouvelle installation en extinction IMPR-3168 IEAG selon R13 ed 2000-2007 IMPR-3171 IEAG selon R13 Edition 2010 (1/1/08<cd<31/12/14) IMPR-3388 IEAG selon R13 Edition 2015 (cd>1/1/15) |  |

Déroulement de la visite

# Entretien avec le responsable ou la personne chargée des travaux d’entretien

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Se présenter au responsable, soigner l’image de l’entreprise. | - Être à l’heure ou avoir prévenu s’il y a un décalage - Tenue correcte - Identification de l’appartenance à Chubb France : badge, blouson, … - S’informer sur la documentation relative à l’installation (DOE/Registre de sécurité, précédent rapport, rapport de la commission de sécurité, du bureau de contrôle, main courante SSI), - Etablir / prendre connaissance de la FAR/ PPSPS / plan de prévention - Outillage et matériels d’essais propres et identifiés | Dans PDA – Smartphone |
| Identifier les événements depuis la visite précédente : | - Consulter le registre de sécurité - S’entretenir avec le responsable - Si dysfonctionnement identifié le prendre en compte lors de la vérification | Dans PDA - Smartphone Relever les événements liés à un dysfonctionnement du matériel Relever les attentes particulières du client (par ex : formation) |
| Identifier l’évolution du risque : | Demander au responsable ce qui a été modifié depuis la visite précédente - Modifications des locaux (risque) - Modifications des issues donnant sur l’extérieur - Modification de l’activité - Modification de l’exploitation - Modifications de l’installation | Dans PDA - Smartphone Relever les modifications pour pouvoir spécifier les éventuelles mises à niveau de l’installation et assurer notre devoir de conseil professionnel |
| Si besoin, relancer et conseiller l’exploitant | Faire le point sur : - Devis de mise à niveau en cours et les suites à donner | Dans PDA - Smartphone Noter les attentes – Devis |
| Lister les opérations à effectuer | S’informer et Informer le client sur les perturbations d’exploitation Se faire confirmer les essais possibles compte –tenu de l’exploitation (évacuation, commande des asservissement etc..) S’assurer que les intervenants extérieurs raccordés (télésurveillance, PCS,…) sont informés. | Dans PDA – Smartphone Relever les essais qui ne pourront pas être réalisés et indiquer les raisons |

# État des lieux – Points à vérifier tout au long de la visite

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Vérifier la conformité des zones dans les locaux à visiter (détecteurs, DAS, libellés) : - Suite aux modifications de locaux - Suite aux modifications d’exploitation Vérifier l’adéquation de la protection (choix des éléments de sécurité, surface de couverture, implantation, …) : - vis à vis des règles et normes d’installation applicables au site (Règle R7, R13, ou norme NFS61-970) - vis à vis de la réglementation applicable (règlement de sécurité) | Relever les modifications lors de la visite des locaux: - Vérifier la visibilité des panneaux lumineux et l’audibilité des diffuseurs sonores, - Vérifier visuellement l’étanchéité des locaux, - Vérifier les dimensions des locaux protégés, - Vérifier la présence et le non encombrement de l’évent de surpression, - Voir les locaux adjacents - Inspecter le réseau d’extinction, - Vérifier la bonne implantation des matériels compte tenu du risque constaté et de la réglementation (mode manuel seul, arrêt d’urgence, ….) - Vérifier la bonne implantation des équipements - Vérifier les conditions d’implantation (accessibilité, plan de zone, ..) et d’exploitation des équipements centraux (Reports, télésurveillance,..) - Vérifier la conformité de la salle protégée (présence d’un ferme-porte, pas de serrure, éclairage, ventilation, …..) - Vérification de la compatibilité de l’agent extincteur avec la nature du risque, Corriger immédiatement ce qui peut l’être - Vérification des câbles en CR1 | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts Assurer le devoir de conseil professionnel, Identifier les constats dans le Compte rendu de vérification Q7, et si applicable dans le Q13 Effectuer le devis conformément au référentiel de certification F7 et IF13 |
| Planifier les rée preuves des réservoirs | Vérifier la date de la dernière épreuve (10ans) | N° de chaque réservoir et de fabrication |

# Contrôles et essais

## Essais fonctionnels, Opérations génériques

| Equipements centraux / Alimentations : (conformité aux annexes I et J de la norme NFS61-933) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif | Actions | Traces |
| Opérations préalables : Éviter les déclenchements intempestifs | - Mettre en sécurité l'installation d'extinction (procédure EHS) - Démonter des têtes, contrôler les signalisations, - Déconnecter les asservissements qui ne doivent pas être commandés lors des essais - S’assurer que les buses sont dégagées |  |
| Configuration logicielle | - Relever les anciennes versions - Sauvegarder le paramétrage de site - Mettre à niveau les logiciels si nécessité fonctionnelle | - Dans PDA – Smartphone - Relevé de la nouvelle configuration Récupérer la prog sur PC en vue de la sauvegarder : sur serveur agence sur clé USB gardée sur site client. |
| Opérations préalables : | - Après analyse du dossier / de risque, - Couper l’alimentation secteur des équipements centraux - Mesurer les tensions batterie à T0 | - Dans PDA – Smartphone - Relever des tensions à T0 |
| Contrôler les capacités de signalisation Contrôler les autonomies (DECT, EAE, AES, EAES) Prévenir les problèmes de connectique | - Vérifier les signalisations visuelles et sonores - Vérifier pour la centrale son implantation (zone de noyage, non-accessibilité du public, plan de zones à proximité, notices à proximité, surveillance par détecteur, …), - Vérifier les départs secteurs, - Effectuer les essais de dérangement, - Vérifier visuellement les batteries & alimentations - Vérifier la charge et l’état des batteries - Vérification de la temporisation avant évacuation - Vérification de la programmation du DECT selon critères de l’entreprise (flash infos UTEX dans chubb-tools) Mesures : - Mesures et essais spécifiques au système installé conformément au mode opératoire correspondant - Calculer et valider l’autonomie requise (par la mesure des consommations des batteries en veille puis en alarme) : INST-1036 - Vérifier la validité des batteries (date de mise en service + 4ans) - Mesurer les tensions batterie à T+60 - Vérifier les branchements et la position des cavaliers de charge - Resserrer les borniers si nécessaire - Dépoussiérer l’intérieur des coffrets ou des baies | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts Relever les valeurs mesurées, contrôler que les valeurs sont dans les plages d’acceptation Devis de changement de batterie Relever des tensions à T60 Relever le constat et les écarts |

| Opérations génériques sur SDI (conformité aux annexes B et I de la norme NFS61-933) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrôler les signalisations Contrôler le fonctionnement du matériel par rapport aux spécifications du dossier Contrôler la bonne correspondance des zones | - Solliciter les détecteurs pour passage en « feu » - Vérification de la confirmation d’alarme - Vérification des zones de détection - Essais de dérangement Contrôler par rapport aux spécifications du dossier : - les signalisations locales : IA, voyants des détecteurs et DM - les signalisations des boîtiers reports - les signalisations aux centrales : cohérence, libellés, - les temporisations - les signalisations sur les matériels déportés - Effectuer les essais de dérangement conformément à la norme NFS61-933 (ligne de diffuseurs sonores, ligne de pancarte lumineuse…) - Contrôler les signalisations de dérangement au niveau de la centrale - Contrôler les asservissements (coupure climatisation, CCF, ..) - Vérifier le déverrouillage si applicable des issues | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts - Enregistrer les essais effectués (type et dispositifs testés) - Relevé des écarts entre les signalisations et libellés constatés et celles prévues dans le dossier et les plans de zones affichés. - Relevés et identification des matériels connectés par d’autres entreprises Relever le constat et les écarts |

| Opérations effectuées sur le matériel déporté |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matériel / Objectif | Actions | Traces |
| Détecteurs |  |  |
| Contrôler l’aptitude à détecter Entretien | Contrôler l’absence de peinture, de salissure Remplacer les détecteurs défectueux | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Déclencheurs manuels |  |  |
| Contrôler les capacités à détecter | Vérifier l’état général du boîtier, de la glace ou de la membrane Contrôler la fixation | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts Changer la glace ou ma membrane |
| Dispositifs lumineux et/ou sonore |  |  |
| Contrôle fonctionnel | Contrôler l’état général Contrôler la fixation | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Autres périphériques |  |  |
| Contrôle fonctionnel | Contrôler l’état général Contrôler la fixation Contrôler le fonctionnement (mode auto / manu, arrêt d’urgence, contact de passage…) Contrôler les signalisations et les commandes conformément aux scénarios enclenchés | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Event de surpression |  |  |
| Contrôle fonctionnel | Contrôler le bon état Contrôler que l’évacuation donne dans un local vers l’extérieur du bâtiment ou dans un local faisant partie de la zone à évacuer Contrôler de l’ouverture Contrôler du repérage Contrôler la fixation | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Tuyauterie et supports |  |  |
| Contrôle fonctionnel | Contrôler les fixations, Contrôler le serrage des buses Contrôle visuel de la tuyauterie | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Vannes directionnelles et des vannes de neutralisation |  |  |
| Contrôle fonctionnel (si option retenue au contrat) | Contrôler l’ouverture lors de la commande DI | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Vannes de neutralisation | Vérifier la remontée d’information après fermeture de la vanne | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |

| Etanchéité |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrôle fonctionnel Un (1) Ventitest par an obligatoire en R13 et 61933 | Réaliser un test d’étanchéité (Ventitest – Infiltromètre) Valider la durée de rétention du gaz INST-1107 Test à l'infiltromètre - Procédures pour gaz inertes et inhibiteurs (fantest) Sous–traitance autorisée avec validation des résultats par Chubb IMPR-3179 Validation des essais fantest du SSTT (le SS-TT) IMPR-3287 Contrat d'utilisation Test à l’infiltromètre (fantest) - (avec le prestataire) IMPR-3298 Rapport de test d'étanchéité Infiltromètre(fantest) (destiné au client) | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |
| Réservoirs |  |  |
| Contrôle fonctionnel | Vérification visuelle (fixation – absence de corrosion, marquage..) Vérifier la charge de gaz (indicateur de pression) Remplir l’étiquette de maintenance Réaliser la Pesée (indicateur de pesée) Vérifier l’aspect extérieur des joints, flexibles, déclencheurs, … | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts |

# Ré-épreuves et rechargements

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Planifier les rée preuves | - Vérifier la date de la dernière épreuve (dans les 10 ans) sinon devis - Vérifier la date des flexibles et déclencheurs : déclencheurs pyro 3ans par rapport à la date de fabrication, préconisations pour les flexibles 3 ou 5 ans selon l’environnement d’utilisation) | Dans PDA – Smartphone Relever le constat et les écarts Déclencher les devis si nécessaire |

# Réparation, dépannage, mises à niveau

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Éliminer les dysfonctionnements constatés Mises à niveau | Identifier les causes Dépanner conformément au contrat si impossible immédiatement Identifier les DAS non fonctionnels Identifier les modifications d’installation : - Celles qui peuvent être traitées par le technicien : immédiatement ou faisant l’objet d’un devis - Celles qui doivent faire l’objet d’une étude et d’un devis | Dans PDA – Smartphone Relever les dysfonctionnements et les résultats de l’analyse Relever le constat et les écarts Prévenir le client Déclencher un devis. Prévenir le client et enregistrer Renseigner le rapport avec les éléments relevés Rapport demande de devis |

# Fin des opérations de contrôle et essais

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Soigner la présentation Remise en état de veille | Nettoyer les baies ou les coffrets et les écrans Remettre le secteur Remettre en service l'installation d'extinction Vérifier la conformité des signalisations |  |

# CLOTURE

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Informer le responsable de l’exploitation ou son représentant de la fin de la visite Permettre au responsable de déclencher les miss à niveau de son matériel Information sur les travaux de mise à niveau nécessaires | Demander la reprise en compte du site par la télésurveillance Rédiger un rapport avec le PDA / smartphone indiquant : L’état de l’installation à l’arrivée et au départ, Les devis éventuels réalisés ou à faire - Les fonctions et signalisations vérifiées - La liste des dysfonctionnements et écarts constatés sur le matériel - La liste des fonctions non testées et les raisons - Les conseils professionnels Information de l’exploitant sur l’état de son SSI par rapport à l’évolution de l’exploitation ou à la réglementation, Les constats et conseils devront être formulés dans un langage clair pour l’exploitant. Mentionner l’adresse de l’exploitant pour envoi de la MFA Faire signer le rapport sur PDA-smartphone par le responsable de l’exploitation (identifier clairement le signataire) Envoyer le rapport à l’exploitant Renseigner le registre de sécurité, et /ou main courante | Dans PDA – Smartphone Rappel des vérifications effectuées et celles non réalisées (justificatif) Liste des conseils à suivre Adresse client pour envoi du rapport et MFA Signature client Q7 envoyé dans les 30 jours Q13 envoyé dans les 30 jours (si applicable, site N13/DC13/DI13) |