# Les opérations telles que décrites dans le présent document respecteront :

- Le Référentiel R7 « Règle d’installation de Système de Détection Automatique d’Incendie »,

- Les normes NF S61-933 « Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Règles d'exploitation et de maintenance, NF S61-970 Règles d’installation des Systèmes de Détection Automatique d’Incendie, NF S61-932 Règles d’installation du Système de mise en sécurité incendie

- Les procédures internes : Proc 175 – Proc 256 (Convergence) - Préparer et réaliser une visite de maintenance préventive

# Principe de vérification selon le nombre de visites

| Principe de vérification | Actions à réaliser | Traces |
| --- | --- | --- |
| 1 visite annuelle | - Vérifier 100% des équipements - Vérifier l’audibilité et visibilité - Vérifier toutes les sources d’alimentation (U / I) en veille et en alarme - Essais en mode manuel depuis l’UCMC du bon fonctionnement du SMSI | Dans PDA – Smartphone Spécifier type visite, les relevés et constats |
| 2 visites annuelles | - Première vérification - Vérifier 100% des équipements - Vérification de l’audibilité et visibilité - Vérification de toutes les sources d’alimentation (U / I) en veille et en alarme - Seconde vérification - Vérifier un point par zone - Vérifier l’audibilité et visibilité - Vérifier toutes les sources d’alimentation (U / I) en veille et en alarme - Essais en mode manuel depuis l’UCMC du bon fonctionnement du SMSI | Dans PDA – Smartphone Spécifier 1er ou 2ieme visite et les relevés et constats |

# Préparation de la visite

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Planifier | - Prendre en compte les visites à réaliser | PDA ou Smarphone |
| S’informer | - Étudier le dossier technique : configuration installée, versions logiciels, les options du contrat (reconditionnement des détecteurs, batteries, filtres, ..) - S’informer sur les devis en cours - S’informer sur les habilitations particulières |  |
| Préparer les matériels et logiciels | - Identifier les outils et moyens d’essais spécifiques - Prévoir les moyens d’accès, de manutention et de levage - S’assurer de la disponibilité des pièces détachées nécessaires |  |
| Prise de rendez-vous | - Contacter le responsable ou la personne désignée dans le contrat pour : - Trouver un accord sur une date en tenant compte des critères suivant : - Dans les délais réglementaires +/- 1 mois ou courrier de décalage - Présence du responsable au début et à la fin de la visite - Regroupement géographique des visites et optimisation de la journée. - Informer le client sur les perturbations d’exploitation possibles (essais d’évacuation, asservissements, …). Obtenir les autorisations | Planning PDA ou Smartphone |

Déroulement de la visite

# Entretien avec le responsable ou la personne chargée des travaux d’entretien

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Se présenter au responsable, soigner l’image de l’entreprise. | - Être à l’heure ou avoir prévenu s’il y a un décalage - Tenue correcte - Identification de l’appartenance à Chubb France : badge, blouson, … - S’informer sur la documentation relative à l’installation (éléments du DOE : tableau(x) de corrélation et plans d’implantation, nomenclature, / Registre de sécurité, précédent rapport, rapport de la commission de sécurité, du bureau de contrôle), - Etablir / prendre connaissance de la FAR/ PPSPS / plan de prévention - Outillage et matériels d’essais propres et identifiés |  |
| Identifier les événements depuis la visite précédente : | - Consulter le registre de sécurité - S’entretenir avec le responsable - Si dysfonctionnement identifié le prendre en compte lors de la vérification | Dans PDA - Smartphone Relever les événements liés à un dysfonctionnement du matériel Relever les attentes particulières du client (par ex : formation) |
| Identifier l’évolution du risque : | Demander au responsable ce qui a été modifié depuis la visite précédente - Modifications des locaux (risque) - Modifications des issues donnant sur l’extérieur - Modification de l’activité - Modification de l’exploitation - Modifications de l’installation | Dans PDA - Smartphone Relever les modifications pour pouvoir spécifier les éventuelles mises à niveau de l’installation et assurer notre devoir de conseil professionnel |
| Si besoin, relancer et conseiller l’exploitant | Faire le point sur : - Devis de mise à niveau en cours et les suites à donner | Dans PDA - Smartphone Noter les attentes |
| Lister les opérations à effectuer | S’informer et Informer le client sur les perturbations d’exploitation Se faire confirmer les essais possibles compte –tenu de l’exploitation (évacuation, commande des asservissement etc..) S’assurer que les intervenants extérieurs raccordés (télésurveillance, PCS,…) sont informés | Dans PDA - Smartphone Relever les essais qui ne pourront pas être réalisés et indiquer les raisons |

# Points à vérifier tout au long de la visite (en même temps que les essais fonctionnels)

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Vérifier la conformité des zones dans les locaux à visiter (détecteurs, DAS, libellés) : - Suite aux modifications de locaux - Suite aux modifications d’exploitation Vérifier l’adéquation de la protection (choix des éléments de sécurité, surface de couverture, implantation, …) : - vis à vis des règles et normes d’installation applicables au site (Règle R7 ou norme NFS61-970) - vis à vis de la réglementation applicable (règlement de sécurité) | - Relever les modifications apportées aux locaux, - Vérifier la bonne implantation des détecteurs et des indicateurs d’action compte tenu du risque constaté et de la réglementation - Vérifier la bonne implantation des déclencheurs manuels (issues du Rdc et escaliers dans les étages), - Vérifier les conditions d’implantation (accessibilité, plan de zone, ..) et d’exploitation des équipements centraux (Reports, télésurveillance ,..) - Vérifier l’implantation des DAS, des diffuseurs sonores et lumineux, - Vérifier l’adéquation des scénarios de mise en sécurité au risque (désenfumage, compartimentage, déverrouillage des issues de secours, Non-Stop Ascenseur, …), - Vérifier l’audibilité et la visibilité (couvrir nettement le bruit ambiant) dans la zone d’alarme Corriger immédiatement ce qui peut l’être | Dans PDA - Smartphone Relever les écarts Assurer le devoir de conseil professionnel, Identifier les constats dans le Compte rendu de vérification Q7, Effectuer le devis conformément au référentiel de certification F7 |
| Identifier les nouveaux locaux à protéger | - Identifier les zones à risque sans détection incendie | Relevé des zones faisant l’objet de complément de détection |

# Contrôles et essais

## Essais fonctionnels, Opérations génériques

| Equipements centraux / Alimentations: (conformité à l’annexe J de la norme NFS61-933) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif | Actions | Traces |
| Configuration logicielle | - Relever les anciennes versions - Sauvegarder le paramétrage de site - Mettre à niveau les logiciels si nécessité fonctionnelle | - Dans PDA – Smartphone - Relevé de la nouvelle configuration Récupérer la prog sur PC en vue de la sauvegarder : sur serveur agence sur clé USB gardée sur site client. |
| Opérations préalables : | - Après analyse du dossier / des risques, déconnecter les asservissements qui ne doivent pas être commandés lors des essais - Couper l’alimentation secteur des équipements centraux - Mesurer les tensions batterie à T0 INST-1036 | - Relever des tensions à T0 |
| Contrôler les capacités de signalisation Contrôler les autonomies (ECS, CMSI , EAE, AES, EAES) Prévenir les problèmes de connectique | Vérifier les signalisations visuelles et sonores Vérifier pour la centrale son implantation (non-accessibilité du public, plan de zones à proximité, notices à proximité, surveillance par détecteur, …), Vérifier les départs secteurs, Effectuer les essais de dérangement, Vérifier visuellement les batteries & alimentations Vérifier la charge et l’état des batteries Mesures : - Mesures et essais spécifiques au système installé conformément au mode opératoire correspondant - Calculer et valider l’autonomie requise (par la mesure des consommations des batteries en veille puis en alarme) INST-1036 - Vérifier la validité des batteries (date de mise en service + 4ans) - Mesurer les tensions batterie à T+60 - Vérification des branchements et des cavaliers de charge - Resserrer les borniers si nécessaire Vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs des baies. Dépoussiérer l’intérieur des coffrets ou des baies | - Dans PDA ou Smartphone Relever le constat et les écarts Relever les valeurs mesurées, contrôler que les valeurs sont dans les plages d’acceptation Devis de changement de batterie Relever des tensions à T60 Relever le constat et les écarts |

| Opérations génériques sur SDI (conformité à l’annexe B de la norme NFS61-933) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrôler les signalisations Contrôler le fonctionnement du matériel par rapport aux spécifications du dossier Contrôler la bonne correspondance des zones | - Sollicitation des détecteurs pour passage en « feu » Essais de dérangement Contrôler par rapport aux spécifications du dossier : - les signalisations locales : IA, voyants des détecteurs et DM - les signalisations des reports - les signalisations aux centrales : cohérence, libellés, - les temporisations - les signalisations sur les matériels déportés Contrôler les signalisations de dérangement au niveau de la centrale Identifier les anomalies | - Relever le constat et les écarts - Enregistrer les essais effectués (type, nombre et dispositifs testés) - Relever des écarts entre les signalisations et libellés constatés et ceux prévus dans le dossier et les plans de zones affichés. Relever le constat et les écarts |

| Opérations génériques sur SMSI (conformité à l’annexe C de la norme NFS61-933) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrôler le fonctionnement du matériel par rapport aux spécifications du dossier (signalisations et respect des scénarios de mise en sécurité) Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs d’autocontrôle | Déclencher 1 scénario de mise en sécurité par zone de sécurité Vérifier les positions des DAS (sécurité, attente, …), Autoblocages : vérifier dans les zones concernées les non-déclenchements sur sollicitation, d’une autre zone de détection, Vérifier l’audibilité, Vérifier la visibilité, Déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours, … Effectuer les essais dans les conditions réelles d’exploitation du site, Effectuer les essais de dérangement conformément à la norme NFS61-933 (bus de détection, ligne de diffuseurs sonores, …) Contrôler les signalisations de dérangement Remettre en position d’attente les DAS, sauf exclusion prévue au contrat | - Avant de déclencher les scénarios prévenir le client et obtenir son autorisation - Relevé des écarts entre les signalisations et libellés constatés et ceux prévus dans le dossier et les plans. - information de l’exploitant sur les asservissements défectueux Relever le constat et les écarts Relever le constat et les écarts |

| Opérations effectuées sur le matériel déporté |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif | Actions | Traces |
| Détecteurs |  |  |
| Contrôler l’aptitude à détecter Entretien | Contrôler l’absence de peinture, de salissure Remplacer les détecteurs défectueux | Relever les actions réalisées et formaliser le devoir de conseil |
| Détecteurs par aspiration | Vérifier et remplacer les filtres des détecteurs (selon encrassement ou date de fin de validité) | Devis |
| Déclencheurs manuels |  |  |
| Contrôler les capacités à déclencher | Vérifier l’état général Contrôler la fixation Fixation hauteur entre 0,9 et 1,3m | Relever le constat et les écarts Changer la glace ou la membrane |
| Diffuseurs sonores et lumineux |  |  |
| Contrôler la capacité à évacuer | Contrôler l’état général, la hauteur d’implantation (2,25m mini selon cas cf référentiel) Contrôler la fixation et les dispositifs de verrouillage | Relever le constat et les écarts |
| Autres périphériques |  |  |
| Contrôle fonctionnel | Contrôler l’état général Contrôler la fixation Contrôler les signalisations et les commandes conformément aux scénarios enclenchés | Relever le constat et les écarts |
| Transmetteur Téléphonique | Contrôler (selon R31) : Le niveau de certification du PC de télésurveillance (P3 mini) Le nombre de tests cycliques (1 toutes les 10mn ou 1 / 24h si secours GSM) Le nombre de supports de communication (1 si incendie uniquement 2 si incendie plus autre risque) | Dans PDA - smartphone en commentaire |

# Reconditionnement des détecteurs

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Planifier le reconditionnement | Sélectionner les zones selon des années (code couleur) Approvisionner les détecteurs | Renseigner le PDA smartphone des changements effectués |
| Identifier les détecteurs à reconditionner | Lister les détecteurs ayant fait l’objet du reconditionnement | N° et zone dans PDA - smartphone |
| Réaliser l’échange | échange et essais fonctionnels | Rapport PDA - smartphone |

# Réparation, dépannage, mises à niveau

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Éliminer les dysfonctionnements constatés Mises à niveau | Identifier les causes Dépanner conformément au contrat Si impossible immédiatement Identifier les DAS non fonctionnels Identifier les modifications d’installation : - Celles qui peuvent être traitées par le technicien : immédiatement ou faisant l’objet d’un devis simplifié - Celles qui doivent faire l’objet d’une étude et d’un devis | Relever les dysfonctionnements et les résultats de l’analyse Prévenir le client Renseigner le rapport Déclencher un devis. Prévenir le client et enregistrer Relever le constat et les écarts Relever le constat et les écarts - Devis |

# Fin des opérations de contrôle et essais

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Remise en état de veille | Nettoyer les baies ou les coffrets et les écrans Rebrancher le secteur Vérifier la conformité des signalisations Coller les étiquettes F7 sur toutes les centrales (ECS + DECT) pour les agences certifiées F7. |  |

# CLOTURE

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Informer le responsable de l’exploitation ou son représentant de la fin de la visite Permettre au responsable de déclencher les mises à niveau de son matériel Information sur les travaux de mise à niveau nécessaires | Demander la reprise en compte du site par la télésurveillance Rédiger un rapport avec le PDA / smartphone indiquant : L’état de l’installation à l’arrivée et au départ, Les devis éventuels réalisés ou à faire - Les fonctions et signalisations vérifiées - La liste des dysfonctionnements et écarts constatés sur le matériel - La liste des fonctions non testées et les raisons - Les conseils professionnels Information de l’exploitant sur l’état de son SSI par rapport à l’évolution de l’exploitation ou à la réglementation, Les constats et conseils devront être formulés dans un langage clair pour l’exploitant. Mentionner l’adresse de l’exploitant pour envoi de la MFA Faire signer le rapport sur PDA-smartphone par le responsable de l’exploitation (identifier clairement le signataire) Envoyer le rapport à l’exploitant Renseigner le registre de sécurité | Dans PDA – Smartphone Rappel des vérifications effectuées et celles non réalisées (justificatif) Liste des conseils à suivre Adresse client pour envoi du rapport et MFA Signature client Q7 envoyé dans les 30 jours |