# Les opérations telles que décrites dans le présent document respecteront :

- Le Référentiel R7 « Règle d’installation de Système de Détection Automatique d’Incendie »,

- Le R13 « Référentiel Règle d’installation de Système d’Extinction Automatique à Gaz »,

- Les normes NF S61-933 « Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) –

- Règles d'exploitation et de maintenance, NF S61-970 Règles d’installation des Systèmes de Détection Automatique d’Incendie,

- NF S61-932 Règles d’installation du Système de mise en sécurité incendie

- Les procédures internes : Proc 177 – Proc 253 (Convergence) - Traiter une demande de dépannage

# Réception de la demande de dépannage

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Réceptionner le dépannage | - Analyser la demande/ prendre en compte | PDA ou Smartphone |

# Contre-appel dans l’heure

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| S’informer Le rappel doit être réalisé au plus tôt, et au plus tard une heure après l’appel client | - Contacter le client suite demande de dépannage - S’informer sur les heures d’interventions fixées par le contrat - S’informer de l’historique des interventions - S’informer sur les habilitations particulières |  |
| Identifier la panne | - Questionner le client / l’exploitant |  |
| Résoudre le dépannage par téléphone si possible | - Dépanner et solder le dépannage | Enregistrement du dépannage dans le rapport PDA ou Smartphone |
| Prendre rendez-vous | - Programmer le jour et l’heure du Rdv en tenant compte des délais de dépannage contractuels et réglementaires (48h) | Planning PDA ou Smartphone |
| Prévoir matériel/outillage si possible | - Avoir les outils, moyens d’essais spécifiques et matériel si identifié. |  |

Dépannage

# Intervenir et Dépanner sur site

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Dépanner dans les délais fixés par le contrat et par le référentiel F7 et/ou IF13 | S’informer et Informer le client sur les perturbations d’exploitation et prévenir les intervenants extérieurs, S’informer sur la documentation relative à l’installation (DOE/Registre de sécurité, main courante SSI), Mettre en sécurité les installations (asservissements), Effectuer la recherche de panne, Dépanner l’installation Si remplacement de matériel, effectuer les essais de requalification selon l’instruction INST-1085 Les constats et conseils devront être formulés dans un langage clair pour l’exploitant. Renseigner : - La date et l’heure d’arrivée - L’état de l’installation à notre arrivée - les opérations réalisées, - L’état de l’installation à notre départ - l’heure de remise en service, - l’heure de départ, Mentionner l’adresse de l’exploitant pour envoi de la MFA Faire signer le rapport sur PDA-smartphone par le responsable de l’exploitation (identifier clairement le signataire) Envoyer le rapport à l’exploitant Renseigner le registre de sécurité et/ou main courante | Dans PDA – smartphone Signature du client Adresse client pour envoi du rapport et MFA Devis Registre de sécurité mis à jour Main courante SSI mise à jour |

# Intervenir sur site mais sans possibilité de finaliser le dépannage

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Dépanner dans les délais fixés par le contrat et par le référentiel F7 et/ou IF13 Règles : -Pour les contrats «pièces et main d’œuvre comprises » le délai pour dépanner est de 48H. A réception du matériel commandé, le délai de dépannage est à nouveau de 48H. -Pour les contrats « hors pièce et main d’œuvre : 4 jours pour envoyer le devis A réception de la commande et du matériel commandé le délai de dépannage est à nouveau 48H. | S’informer et Informer le client sur les perturbations d’exploitation et prévenir les intervenants extérieurs, S’informer sur la documentation relative à l’installation (DOE/Registre de sécurité, main courante SSI), Mettre en sécurité les installations (asservissements), Effectuer la recherche de panne, Commander les pièces de rechange / Effectuer le devis de remise en état Formaliser dans le rapport les dysfonctionnements résiduels, leurs conséquences et la nécessité de prendre des mesures conservatoires, Formaliser ce conseil professionnel dans un langage clair de l’exploitant | Rapport de dépannage signé par le client mentionnant : - La date et l’heure d’arrivée - L’état de l’installation à notre arrivée - les opérations réalisées, - L’état de l’installation à notre départ - l’heure de départ, Statut du rapport Fx « incomplet » Unitec « Envoi rapport intermédiaire » puis choisir le motif Devis créé et/ou commande de matériel Registre de sécurité mis à jour et/ou main courante |

# Ré-intervenir sur site pour finaliser le dépannage

| Objectif | Actions | Traces |
| --- | --- | --- |
| Dépanner dans les délais fixés par le contrat et par le référentiel F7 et/ou IF13 | S’informer et Informer le client sur les perturbations d’exploitation et prévenir les intervenants extérieurs, Réceptionner les pièces nécessaires au dépannage Mettre en sécurité les installations (asservissements), Effectuer la recherche de panne, Dépanner l’installation Si remplacement de matériel, effectuer les essais de requalification selon l’instruction INST-1085. Renseigner le rapport : - La date et l’heure d’arrivée - L’état de l’installation à notre arrivée - les opérations réalisées, - L’état de l’installation à notre départ - l’heure de remise en service, Faire signer le rapport sur PDA-smartphone par le responsable de l’exploitation (identifier clairement le signataire) Envoyer le rapport à l’exploitant et la MFA Renseigner le registre de sécurité et/ou main courante | Rapport de dépannage signé par le client Registre de sécurité et / ou main courante |