Règles générales d’installation

Des réseaux de diffusion de systèmes d’extinction automatique à gaz (FM200 - CO2 - IG 55 - Novec 1230)

|  | Généralités 2 Tubes pour réseaux de distribution FM 200 3 Tubes pour réseaux de distribution FM 200 4 Tubes pour réseaux de distribution CO2 5 Tubes pour réseaux de distribution CO2 7 Tubes pour réseau ARGO 55 avant réducteur de pression 8 Tubes pour réseau ARGO 55 avant réducteur de pression 9 Tubes pour réseau ARGO 55 après réducteur de pression 10 Tubes pour réseau ARGO 55 après réducteur de pression 12 Tubes pour réseau ARGO 55+ - Collecteurs et réseaux 13 Tubes pour réseau ARGO 55+ - Collecteurs et réseaux 15 Tubes pour réseaux de diffusion NOVEC 1230 16 Tubes pour réseaux de diffusion NOVEC 1230 17 Divers 18 Mise en œuvre des réseaux de diffusion 23 Essais 24 |
| --- | --- |

Ce document est principalement destiné aux sociétés sous-traitantes ayant en charge la fourniture et/ou le montage des réseaux de tuyauteries dans le cadre de l’extinction automatique à gaz. Il définit les caractéristiques des tuyauteries, des raccords et des supports. Il définit également le montage et les essais à effectuer. Enfin, il établit la liste des documents que devra remettre le sous-traitant à la fin des travaux.

Ce document ne peut en aucun cas se substituer aux dits textes normatifs et réglementaires applicables

# Généralités

L’extinction automatique à gaz est soumise à plusieurs Directives Européennes rédigées par le conseil des Communautés Européennes, dont une directive concernant les équipements sous pression applicable notamment aux réseaux de diffusion.

## Directive Equipements Sous Pression (DESP)

Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014

Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

Arrêté du 20 novembre 2017.

## Exigences essentielles de la directive

Utilisation de normes harmonisées (EN  ....)

Respect des pressions et des températures maximales pour le calcul des tuyauteries

  - La pression d’épreuve hydrostatique précise dans la directive UE 2014/68 doit au moins être égale à la plus élevée des valeurs suivantes :

    - Soit la pression correspondant au chargement maximale, compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,25.

    - Soit la pression maximale admissible multipliée par le coefficient 1,43.

Protection intérieure et extérieure contre la corrosion

Supportage en conformité aux notices d’instruction CHUBB France

## Objectif

En conformité à la directive 2014/68/UE, délivrance par CHUBB FRANCE d’un certificat CE sur une installation

En conformité avec la norme NF C15-100. Mise à la terre du réseau de tuyauterie

## Sont concernées

Les réseaux de tuyauteries FM200 (Système KD-GX20), CO2 (Système VANNE B0480), IG55 (Système ARGO55 et systèmes ARGO 55+ /ARGO55S) et Novec 1230 (Système KD-1230) dont un élément est > DN32.

# Tubes pour réseaux de distribution FM 200

## Données de base / Système KD-GX20

Pression de service à 20°C : 25 bars

Pression à 50°C : 34 bars

Résistance calculée des tubes :

  - A pression maximale : 25*1.43 = 34 bars

  - A température maximale 50°C : 34*1.25 = 42.5 bars

## Tuyauterie

Tube acier sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-2 (décembre 2002)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 1 sont standards.

Par exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-2 - P265GH – TC1

|  | On peut également utiliser les tubes selon API 5L Gr.B / ASTM A106 Gr. B Schedule 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF EN 10216 - 2 P265GH – TC1 |  |  |  |  |  |  |  | ASTM A106 Gr.B |  |
| DN mm |  |  | DN Inch | Diam extérieur mm | Epaisseur mm | PMA(1) Tube soudé bars | PMA(1) Tube fileté bars |  |  |
| 10 |  |  | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 524 | 349 | Sch 40 |  |
| 15 |  |  | ½ | 21.3 | 2.60 | 472 | 322 | Sch 40 |  |
| 20 |  |  | ¾ | 26.9 | 2.90 | 410 | 286 | Sch 40 |  |
| 25 |  |  | 1 | 33.7 | 3.20 | 356 | 241 | Sch 40 |  |
| 32 |  |  | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 315 | 223 | Sch 40 |  |
| 40 |  |  | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 273 | 194 | Sch 40 |  |
| 50 |  |  | 2 | 60.3 | 4.00 | 241 | 172 | Sch 40 |  |
| 65 |  |  | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 239 | 178 | Sch 40 |  |
| 80 |  |  | 3 | 88.9 | 5.60 | 228 | 175 | Sch 40 |  |
| 100 |  |  | 4 | 114,3 | 6.30 | 198 | 153 | Sch 40 |  |

(1)  PMA : Pression Maximale Admissible

Tube acier inox sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-5 (mars 2004)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau sont standards.

Par exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-5

|  | On peut également utiliser les tubes selon ASTM A312 TP316/TP316L Schedule 40 |
| --- | --- |

# Tubes pour réseaux de distribution FM 200

| NF EN 10216 – 5A |  |  |  |  |  | ASTM A312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN mm | DN Inch | Diam extérieur mm | Epaisseur mm | PMA(1) Tube soudé bars | PMA(1) Tube fileté bars |  |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 308 | 205 | Sch 40 |
| 15 | ½ | 21.3 | 2.60 | 278 | 189 | Sch 40 |
| 20 | ¾ | 26.9 | 2.90 | 241 | 168 | Sch 40 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.20 | 209 | 142 | Sch 40 |
| 32 | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 185 | 131 | Sch 40 |
| 40 | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 161 | 114 | Sch 40 |
| 50 | 2 | 60.3 | 4.00 | 142 | 101 | Sch 40 |
| 65 | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 140 | 105 | Sch 40 |
| 80 | 3 | 88.9 | 5.60 | 134 | 105 | Sch 40 |
| 100 | 4 | 114,3 | 6.30 | 116 | 90 | Sch 40 |

(1)  PMA : Pression Maximale Admissible

## Raccordement des tuyauteries

DN  ≥DN50 :	Raccordement par soudure.

- Possibilité d’utiliser des raccords en acier série 100 bars ou des brides séries 3000 lbs

(raccords difficile à trouver)

DN ≤ DN50 : 	Raccordement par des raccords en acier série 100 bars.

- Possibilité de raccordement par soudure.

## Certificat

Le sous-traitant fournira tous les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

# Tubes pour réseaux de distribution CO2

## Données de base / Système vanne B0480

Pression de service à 21°C : 58,6 bars

Pression de calcul à 50°C : 140 bars

Résistance mini calculée des tubes :

  - A pression maximale : 58.6*1.43 = 84 bars

  - A température maximale 50°C : 140*1.25 = 175 bars

## Tuyauterie

Tube acier sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-2 (décembre 2002)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 2 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-2 - P265GH – TC1

|  | On peut également utiliser les tubes selon API 5L Gr.B / ASTM A106 Gr. B Schedule 40 et Schedule 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF EN 10216 - 2 P265GH – TC1 |  |  |  |  |  |  |  | ASTM A106 Gr.B |
| DN mm |  |  | DN Inch | Diam. extérieur mm | Epaisseur mm | PMA(1) Tube soudé bars | PMA(1) Tube fileté bars |  |
| 10 |  |  | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 524 | 349 | Sch 40 |
| 15 |  |  | ½ | 21.3 | 2.60 | 472 | 322 | Sch 40 |
| 20 |  |  | ¾ | 26.9 | 2.90 | 410 | 286 | Sch 40 |
| 25 |  |  | 1 | 33.7 | 3.20 | 356 | 241 | Sch 40 |
| 32 |  |  | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 315 | 223 | Sch 40 |
| 40 |  |  | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 273 | 194 | Sch 40 |
|  |  |  |  |  | 5,00 | 392 | 508 | Sch 80 |
| 50 |  |  | 2 | 60.3 | 4.00 | 241 | 172 (2)) | Sch 40 |
|  |  |  |  |  | 5,60 | 348 | 275 | Sch 80 |
| 65 |  |  | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 239 | 178 | Sch 40 |
|  |  |  |  |  | 7,10 | 349 | 291 | Sch 80 |
| 80 |  |  | 3 | 88.9 | 5.60 | 228 | 175 | Sch 40 |
|  |  |  |  |  | 8,00 | 336 | 279 | Sch 80 |
| 100 |  |  | 4 | 114,3 | 8,80 | 283 | 236 | Sch 80 |

(1)  PMA : Pression Maximale Admissible

(2) X : Ne pas utiliser, épaisseur trop faible

Tube acier inox sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-5 (mars 2004)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 2 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-5

|  | On peut également utiliser les tubes selon ASTM A312 TP316/TP316L Schedule 40/80/160 |
| --- | --- |

# Tubes pour réseaux de distribution CO2

| NF EN 10216 - 5 |  |  |  |  |  | ASTM A312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN mm | DN Inch | Diam. extérieur mm | Epaisseur mm | PMA(1) Tube soudé bars | PMA(1) Tube fileté bars |  |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 308 | 205 | Sch 40 |
| 15 | ½ | 21.3 | 2.60 | 278 | 189 | Sch 40 |
| 20 | ¾ | 26.9 | 2.90 | 241 | 168 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 4.00 | 349 | 269 | Sch 80 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.20 | 209 | 142 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 4.50 | 308 | 234 | Sch 80 |
| 32 | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 185 | 131 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 5.00 | 267 | 209 | Sch 80 |
| 40 | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 161 (2) | 141 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 5,00 | 230 | 181 | Sch 80 |
| 50 | 2 | 60.3 | 4.00 | 142 (2) | 101 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 5,60 | 204 | 162 (2) | Sch 80 |
| 65 | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 140 (2) | 105 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 7,10 | 205 | 168 (2) | Sch 80 |
| 80 | 3 | 88.9 | 8.00 | 197 | 164 (2) | Sch 80 |
|  |  |  | 10.00 | 253 | 218 | Sch 160 |
| 100 | 4 | 114,3 | 8.8 | 161 (2) | 139 (2) | Sch 80 |
|  |  |  | 12.5 | 245 | 215 | Sch 160 |

(1)  PMA : Pression Maximale Admissible

(2)  X      : Ne pas utiliser, risque épaisseur trop faible

## Raccordement des tuyauteries

DN > DN50 : 	Raccordement par soudure.

- Possibilité d’utiliser des raccords en acier série 250 bars ou des brides séries 6000 lbs.

DN ≤ DN50 : 	Raccordement par des raccords en acier série 250 bars.

- Possibilité de raccordement par soudure.

## Certificat

Le sous-traitant fournira tous les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

# Tubes pour réseau ARGO 55 avant réducteur de pression

## Données de base

Pression de service à 15°C : 300 bars

Pression de calcul à 50°C : 366 bars

Résistance mini calculée des tubes :

  - A pression maximale : 300*1.43 = 429 bars

  - A température maximale 50°C : 366*1.25 = 457.5 bars

## Tuyauterie

Tube acier sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-2 (décembre 2002)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 3 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 7,1 - NF EN  10216-2 - P265GH – TC1

|  | On peut également utiliser les tubes selon API 5L Gr.B / ASTM A106 Gr. B Schedule 160 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF EN 10216 - 2 P265GH – TC1 |  |  |  |  |  |  | ASTM A 106 Gr B |  |
| DN mm |  |  | DN inch | Diam. extérieur Mm | épaisseur mm | PMA* Soudé bars |  |  |
| 25 |  |  | 1 | 33.7 | 6.3 | 781 | Sch 160 |  |
| 40 |  |  | 1 1/2 | 48.3 | 7.1 | 585 | Sch 160 |  |
| 50 |  |  | 2 | 60.3 | 8.8 | 581 | Sch 160 |  |

*  PMA : Pression Maximale Admissible

Tube acier inox sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-5 (mars 2004)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 3 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 7,1 - NF EN  10216-5 -

|  | On peut également utiliser les tubes selon ASTM A312 TP316/TP316L Schedule XS |
| --- | --- |

# Tubes pour réseau ARGO 55 avant réducteur de pression

| NF EN 10216 - 5 |  |  |  |  | ASTM A312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN mm | DN inch | Diam. extérieur Mm | épaisseur mm | PMA* Soudé bars |  |
| 25 | 1 | 33.7 | 8.8 | 706 | Sch XS |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 7.1 | 522 | Sch XS |
| 50 | 2 | 60.3 | 12.5 | 523 | Sch XS |

*  PMA : Pression Maximale Admissible pour du tube soudé

Raccordement par soudure ou par assemblage à brides série 6 000 lbs

## Certificat

Le sous-traitant fournira tous les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

# Tubes pour réseau ARGO 55 après réducteur de pression

## Données de base

Pression de service à 20°C : 60 bars

Pression de calcul à 50°C : 70 bars

Résistance calculée des tubes :

  - A pression maximale : 60*1.43 = 86 bars

  - A température maximale 50°C : 70*1.25 = 88 bars

100 bars

## Tuyauterie

Tube acier sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-2 (décembre 2002)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 4 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-2 - P265GH – TC1

|  | On peut également utiliser les tubes selon API 5L Gr.B / ASTM A106 Gr. B Schedule 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF EN 10216 - 2 P265GH – TC1 |  |  |  |  |  |  |  | ASTM A106 Gr.B |  |
| DN mm |  |  | DN Inch | Diam extérieur mm | Epaisseur mm | PMA* Tube soudé bars | PMA* Tube fileté bars |  |  |
| 10 |  |  | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 524 | 349 | Sch 40 |  |
| 15 |  |  | ½ | 21.3 | 2.60 | 472 | 322 | Sch 40 |  |
| 20 |  |  | ¾ | 26.9 | 2.90 | 410 | 286 | Sch 40 |  |
| 25 |  |  | 1 | 33.7 | 3.20 | 356 | 241 | Sch 40 |  |
| 32 |  |  | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 317 | 223 | Sch 40 |  |
| 40 |  |  | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 273 | 194 | Sch 40 |  |
| 50 |  |  | 2 | 60.3 | 4.00 | 241 | 172 | Sch 40 |  |
| 65 |  |  | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 250 | 186 | Sch 40 |  |
| 80 |  |  | 3 | 88.9 | 5.60 | 228 | 175 | Sch 40 |  |
| 100 |  |  | 4 | 114,3 | 6.30 | 198 | 153 | Sch 40 |  |

*  PMA : Pression Maximale Admissible

Tube acier inox sans soudure:

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-5 (mars 2004)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6

|  | On peut également utiliser les tubes selon ASTM A312 TP316/TP316L Schedule 40/80/160 |
| --- | --- |

# Tubes pour réseau ARGO 55 après réducteur de pression

| NF EN 10216 - 5 |  |  |  |  |  | ASTM A312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN mm | DN Inch | Diam. extérieur mm | Epaisseur mm | PMA(1) Tube soudé bars | PMA(1) Tube fileté bars |  |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 308 | 205 | Sch 40 |
| 15 | ½ | 21.3 | 2.60 | 278 | 189 | Sch 40 |
| 20 | ¾ | 26.9 | 2.90 | 241 | 168 | Sch 40 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.20 | 209 | 142 | Sch 40 |
| 32 | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 185 | 131 | Sch 40 |
| 40 | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 161 | 114 | Sch 40 |
| 50 | 2 | 60.3 | 4.00 | 142 | 101 | Sch 40 |
| 65 | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 140 | 105 | Sch 40 |
| 80 | 3 | 88.9 | 5.49 | 131 | 100 | Sch 40 |
| 100 | 4 | 114,3 | 6.02 | 111 | 84(2) | Sch 40 |
|  |  |  | 8.8 | 166 | 139 | Sch 80 |

(1)  PMA : Pression Maximale Admissible

(2)  X      : Ne pas utiliser, risque épaisseur trop faible

## Raccordement des tuyauteries

DN > DN50 :	Raccordement par soudure.

- Possibilité d’utiliser des raccords en acier série 100 bars ou des brides séries 3000 lbs.

DN≤DN50 : 	Raccordement par des raccords en acier série 100 bars.

- Possibilité de raccordement par soudure.

## Certificat

Le sous-traitant fournira tous les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

# Tubes pour réseau ARGO 55+ - Collecteurs et réseaux

## Données de base

Pression de service à 20°C : 60 bars

Pression de calcul à 50°C : 70 bars

Résistance mini calculée des tubes :

Résistance calculée des tubes :

  - A pression maximale : 60*1.43 = 86 bars

  - A température maximale 50°C : 70*1.25 = 88 bars

## Tuyauterie

Tube acier sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-2 (décembre 2002)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 5 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-2 - P265GH – TC1

|  | On peut également utiliser les tubes selon API 5L Gr.B / ASTM A106 Gr. B Schedule 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF EN 10216 - 2 P265GH – TC1 |  |  |  |  |  |  |  | ASTM A106 Gr.B |
| DN mm |  |  | DN Inch | Diam extérieur mm | Epaisseur mm | PMA* Tube soudé bars | PMA* Tube fileté bars |  |
| 10 |  |  | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 524 | 349 | Sch 40 |
| 15 |  |  | ½ | 21.3 | 2.60 | 472 | 322 | Sch 40 |
| 20 |  |  | ¾ | 26.9 | 2.90 | 410 | 286 | Sch 40 |
| 25 |  |  | 1 | 33.7 | 3.20 | 356 | 241 | Sch 40 |
| 32 |  |  | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 317 | 223 | Sch 40 |
| 40 |  |  | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 273 | 194 | Sch 40 |
| 50 |  |  | 2 | 60.3 | 4.00 | 241 | 172 | Sch 40 |
| 65 |  |  | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 250 | 186 | Sch 40 |
| 80 |  |  | 3 | 88.9 | 5.60 | 228 | 175 | Sch 40 |
| 100 |  |  | 4 | 114,3 | 6.30 | 198 | 153 | Sch 40 |

*  PMA : Pression Maximale Admissible

Tube acier inox sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-5 (mars 2004)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6

|  | On peut également utiliser les tubes selon ASTM A312 TP316/TP316L Schedule 40/80/160 |
| --- | --- |

# Tubes pour réseau ARGO 55+ - Collecteurs et réseaux

| NF EN 10216 - 5 |  |  |  |  |  | ASTM A312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN mm | DN Inch | Diam. extérieur mm | Epaisseur mm | PMA(1) Tube soudé bars | PMA(1) Tube fileté bars |  |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 308 | 205 | Sch 40 |
| 15 | ½ | 21.3 | 2.60 | 278 | 189 | Sch 40 |
| 20 | ¾ | 26.9 26.9 | 2.90 | 241 | 168 | Sch 40 |
|  |  |  | 4.00 | 349 | 269 | Sch 80 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.20 | 209 | 142 | Sch 40 |
|  |  |  | 4.20 | 308 | 234 | Sch 80 |
| 32 | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 185 | 131 | Sch 40 |
|  |  |  | 5.00 | 267 | 209 | Sch 80 |
| 40 | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 161 | 114 | Sch 40 |
|  |  |  | 5,00 | 230 | 181 | Sch 80 |
| 50 | 2 | 60.3 | 4.00 | 142 | 101 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 5,60 | 204 | 162 | Sch 80 |
| 65 | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 140 | 105 (2) | Sch 40 |
|  |  |  | 7,10 | 205 | 168 | Sch 80 |
| 80 | 3 | 88.9 | 8.00 | 197 | 164 | Sch 80 |
| 100 | 4 | 114,3 | 8.8 | 166 | 139 | Sch 80 |

1)  PMA : Pression Maximale Admissible

(2)  X      : Ne pas utiliser, épaisseur trop faible

## Raccordement des tuyauteries

DN > DN50 :	Raccordement par soudure.

- Possibilité d’utiliser des raccords en acier série 100 bars ou des brides séries 3000 lbs.

DN ≤DN50 : 	Raccordement par des raccords en acier série 100 bars.

- Possibilité de raccordement par soudure.

## Certificat

Le sous-traitant fournira tous les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

# Tubes pour réseaux de diffusion NOVEC 1230

## Données de base / SYSTEME KD-1230

Pression de service à 20°C : 42 bars

Pression à 50°C : 48 bars

Résistance mini calculée des tubes :

  - A pression maximale : 42*1.43 = 60 bars

  - A température maximale 50°C : 48*1.25 = 60 bars

## Tuyauterie

Tube acier sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-2 (décembre 2002)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 6 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-2 - P265GH – TC1

|  | On peut également utiliser les tubes selon API 5L Gr.B / ASTM A106 Gr. B Schedule 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF EN 10216 - 2 P265GH – TC1 |  |  |  |  |  |  |  | ASTM A106 Gr.B |  |
| DN mm |  |  | DN Inch | Diam extérieur mm | Epaisseur mm | PMA* Tube soudé bars | PMA* Tube fileté bars |  |  |
| 10 |  |  | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 524 | 349 | Sch 40 |  |
| 15 |  |  | ½ | 21.3 | 2.60 | 472 | 322 | Sch 40 |  |
| 20 |  |  | ¾ | 26.9 | 2.90 | 410 | 286 | Sch 40 |  |
| 25 |  |  | 1 | 33.7 | 3.20 | 356 | 241 | Sch 40 |  |
| 32 |  |  | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 317 | 223 | Sch 40 |  |
| 40 |  |  | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 273 | 194 | Sch 40 |  |
| 50 |  |  | 2 | 60.3 | 4.00 | 241 | 172 | Sch 40 |  |
| 65 |  |  | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 250 | 186 | Sch 40 |  |
| 80 |  |  | 3 | 88.9 | 5.60 | 228 | 175 | Sch 40 |  |
| 100 |  |  | 4 | 114,3 | 6.30 | 198 | 153 | Sch 40 |  |

*  PMA : Pression Maximale Admissible

Tube acier inox sans soudure :

Tube selon norme harmonisée : NF EN 10216-5 (mars 2004)

En fonction du DN, le tube se définit par son Diamètre extérieur et son Epaisseur, complété de la référence complète de la norme. Toutes les épaisseurs de tubes indiquées dans le tableau 6 sont standards

Pour exemple : Tube 48,3 x 3,6 - NF EN  10216-5

|  | On peut également utiliser les tubes selon ASTM A312 TP316/TP316L |
| --- | --- |

# Tubes pour réseaux de diffusion NOVEC 1230

| NF EN 10216 - 5 |  |  |  |  |  | ASTM A312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN mm | DN Inch | Diam extérieur mm | Epaisseur mm | PMA* Tube soudé bars | PMA* Tube fileté bars |  |
| 10 | 3/8 | 17,2 | 2,30 | 308 | 205 | Sch 40 |
| 15 | ½ | 21.3 | 2.60 | 278 | 189 | Sch 40 |
| 20 | ¾ | 26.9 | 2.90 | 241 | 168 | Sch 40 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.20 | 209 | 142 | Sch 40 |
| 32 | 1 ¼ | 42.4 | 3.60 | 185 | 131 | Sch 40 |
| 40 | 1 ½ | 48.3 | 3.60 | 161 | 114 | Sch 40 |
| 50 | 2 | 60.3 | 4.00 | 142 | 101 | Sch 40 |
| 65 | 2 ½ | 73.0 | 5.00 | 140 | 105 | Sch 40 |
| 80 | 3 | 88.9 | 5.60 | 134 | 105 | Sch 40 |
| 100 | 4 | 114,3 | 6.30 | 116 | 90 | Sch 40 |

*  PMA : Pression Maximale Admissible

## Raccordement des tuyauteries

DN > DN50 :	Raccordement par soudure.

- Possibilité d’utiliser des raccords en acier série 100 bars ou des brides séries 3000 lbs.

DN ≤DN50 : 	Raccordement par des raccords en acier série 100 bars.

- Possibilité de raccordement par soudure.

## Certificat

Le sous-traitant fournira tous les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

# Divers

## PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les tubes et les raccords évoqués ci-dessus seront protégés contre la corrosion en intérieur et extérieur par galvanisation à chaud selon les normes NF EN ISO 1461 (1999) et NF EN ISO 14713.

Le sous-traitant fournira un certificat de galvanisation de tous les éléments.

## SUPPORTS DES RESEAUX DE DIFFUSION

Les supports devront fixer les réseaux de diffusion directement à la structure du bâtiment et ne devront pas être utilisés comme supports pour d’autres objets.

Avant montage, le sous-traitant s’assurera que les éléments de construction sur lesquels les supports seront fixés sont suffisamment résistants pour supporter l’ensemble de la charge. Dans la négative, il en avisera le chargé d’affaires qui devra prendre les dispositions nécessaires pour procédé au renforcement de cette structure

Les supports seront conçus en tenant compte des basses températures lors de l’émission de gaz et devront être en mesure de toujours supporter la charge des tuyauteries pleines. Les supports devront résister à des actions mécaniques, chimiques ou résister aux vibrations. Les matériaux composant les supports seront incombustibles et auront une épaisseur mini de 3 mm.

La distance maximum séparant 2 supports ne doit pas dépasser les distances suivantes :

| DN de tuyauterie | DN ≤ 25 | 25 < DN < 50 | DN ≥ 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Espacement maximal entre les supports (m) | 2 | 3 | 4 |
| Distance maximale entre le changement de direction et le support en aval (cm) | 20 | 30 | 40 |

Toute partie de tuyauterie verticale d’une longueur supérieure à 1m devra être fixée à l’aide d’un support.

|  | Les supports au-delà du DN 50, ne devront pas être situés à une distance supérieure à 1,5 fois le DN du tube par rapport à la position indiquée sur plan |
| --- | --- |

|  | L’utilisation de chevilles autres qu’incombustibles est interdite. |
| --- | --- |

## Exemples de supports de réseaux

## Exemples de supports à proscrire

|  | Sauf cas particulier, les supports équipés d’une isolation phonique sont proscrits |
| --- | --- |

Il est nécessaire de prévoir un support après chaque changement de direction.

## SUPPORTS DE DIFFUSEURS

Un support adéquat doit être prévu au plus près de chaque diffuseur en tenant compte de leur force réactive.

|  | L’espacement entre un support et le dernier diffuseur d’une branche ne doit pas excéder 20 cm. En cas d’émission, le non-respect de ce point peut entraîner l’arrachement du support et du réseau de diffusion, occasionner des dégradations environnementales importantes et des dommages corporels au personnel. |
| --- | --- |

### Exemples de supports

|  | En cas de risque d’explosion, le réseau de diffusion doit être solidement fixé (renforcement du supportage), les appuis ne doivent pas se déplacer. Des supports aux niveaux de chaque changement de direction sont nécessaires. |
| --- | --- |

|  | En cas de risque sismique, les supports d’un réseau de diffusion doivent être calculés par un bureau d’études spécialisé |
| --- | --- |

|  | Des supports supplémentaires doivent être mis en place aux endroits où des charges supérieures l’exigent (telles que des vannes). |
| --- | --- |

## mise a la terre

Le réseau de tuyauterie doit être mis à la terre (cf. NF C 15-100).

LA mise à la terre doit être réalisée par un conducteur de liaison équipotentielle raccordé sur la borne de terre principale.

# Mise en œuvre des réseaux de diffusion

Avant de commencer un chantier, le sous-traitant s’assurera auprès du chargé d’affaires des contraintes liées au site (sécurité, aire de stockage, horaire, permis feu etc ...)

Après avoir reçu les plans réalisés par le bureau d’études et avant d’effectuer le montage, le sous-traitant vérifiera :

Que les locaux et les volumes protégés correspondent aux plans en sa possession

Que la mise en place du  réseau telle que prévue sur plans par le bureau d’études pourra être respectée

En cas de divergence, le sous-traitant signalera ces faits au chargé d’affaires qui décidera des mesures à prendre. (Arrêt, poursuite, modification etc...)

Afin de maintenir l’efficacité de nos installations, lors du montage, toute modification (même minime pour le FM200 et le NOVEC 1230) du réseau par rapport aux plans réalisés par le bureau d’études, devra être signalée immédiatement au chargé d’affaires qui si nécessaire fera effectuer des vérifications par le bureau d’études.

|  | Une longueur de filletage suffisante doit être engagée dans chaque raccord vissé et ce raccord vissé ne doit pas venir buter ni sur l’extrémité du tube, ni sur la partie peu profonde du filet |
| --- | --- |

|  | Toute distorsion de la tuyauterie pour la mettre dans l’alignement lors de l’assemblage est interdite. |
| --- | --- |

|  | Le réseau de diffusion sera étanche. Il fera l’objet d’essais hydrostatiques conformément à la directive UE 2014/68. Aussi bien pour les installations dont les réservoirs sont dans la zone ou hors de la zone protégée. |
| --- | --- |

Avant montage, afin de vérifier l’absence de corps étranger, l’intérieur des tuyauteries fera l’objet d’une inspection visuelle. Cette opération fera l’objet d’une attestation de contrôle visuelle établit par le sous-traitant.

Le raccordement entre les différents tronçons d’un réseau de diffusion sera réalisé en fonction des DN et des spécifications relatives à chaque système :

Soit par soudure

soit par brides et joints

soit par raccords vissés et produits isolants.

Dans le cas de raccordement par soudure, le sous-traitant fournira les certificats de qualification des soudeurs selon NF EN 287.1/A1 et les certificats de qualification des modes opératoires de soudage selon NF EN 287.3/A1 s’il y a eu des raccordements effectués par soudage

|  | Tous travaux par point chaud sont assujettis à l’établissement d’un permis de feu et à l’observation de ses dispositions (notamment l’éloignement de tous matériaux combustibles à distance convenable |
| --- | --- |

Dans le cas de liaisons réalisées avec des raccords et des produits isolants ou des brides et des joints, des pontages électriques doivent être prévus (par exemple des tresses métalliques) ou tout autre moyen adapté et reconnu (section mini 6 mm²). L’ensemble du réseau de diffusion et le châssis comprenant la réserve d’agent extincteur devront être mis à la terre du bâtiment.

Les tuyauteries devront être clairement identifiées, de chaque côté d’une traversée de cloison et environ tous les 5 mètres en cas de grande longueur en utilisant les étiquettes CHUBB FRANCE appropriées.

Chaque diffuseur est repéré sur plans par sa référence. Le sous-traitant respectera impérativement l’emplacement et la référence de chaque diffuseur.

# Essais

Le réseau de diffusion doit faire l’objet d’un essai hydrostatique dans son ensemble avant le montage des diffuseurs et le raccordement aux réservoirs en conformité à la Directive 2014/68/UE :

Le sous-traitant effectuera l’essai de pression hydrostatique du réseau selon l’instruction.

FM 200 Système KD GX20 : 42.5 bars

CO2 Système vanne B0480 : 175 bars

IG55 Système ARGO55 – Collecteurs, flexibles et réseaux avant réducteur de pression : 457 bars

IG55 Système ARGO55  - Réseaux après réducteur de pression : 88 bars

IG55 Système ARGO55+  - Collecteurs, flexibles et réseaux: 88 bars

NOVEC 1230 Système KD 1230 : 60 bars

Le sous-traitant prendra toutes les dispositions nécessaires à la réalisation de cet essai.

Lorsque le remplissage avec de l’eau est problématique et que l’essai pression ne peut être réalisé en conformité à la Directive, le sous-traitant devra atteindre un niveau de sécurité équivalent en utilisant d’autres moyens appropriés qu’il proposera pour approbation.

|  | Un essai pression avec un fluide compressible (air, azote…) présente un danger. L’utilisation de ce type de fluide pour un essai pression ne sera tolérée si et seulement l’essai hydrostatique ne peut être réalisé. (cf. essai d’étanchéité). |
| --- | --- |

Si l’essai hydrostatique tel que défini ci-dessus ne peut être réalisé, si un niveau de sécurité équivalent ne peut être atteint par un autre moyen approprié, le sous-traitant effectuera au minimum un essai d’étanchéité du réseau selon l’instruction.

Le sous-traitant prendra toutes les dispositions nécessaires à la réalisation de cet essai.

|  | Au terme des essais et avant montage des diffuseurs il sera procédé à un soufflage de l’ensemble du réseau avec certificat établi par la personne ayant réalisé cette prestation. Le sous-traitant prendra toutes les dispositions nécessaires à la réalisation de cette prestation. |
| --- | --- |

## Instruction pour l’essai de pression hydrostatique

Les essais de pression hydrostatique des réseaux de diffusion ou des collecteurs de décharge seront réalisés conformément au présent document. Ils sont toujours effectués sous des conditions contrôlées avec un équipement et des mesures appropriées et de telle manière que les personnes responsables des essais puissent effectuer les inspections adéquates de toute les parties soumises à la pression. Les essais de pression hydrostatique ne peuvent avoir lieu qu’une fois l’installation terminée et l’inspection visuelle réalisée. Le responsable des essais s’assurera que le matériel fourni pour la réalisation du réseau de diffusion, est capable de supporter les charges engendrées par les essais de pression hydrostatique. L’équipement qui n’est pas testé, doit être soit démonté soit isolé par des brides pleines ou d’autres moyens durant les essais. Un robinet peut être installé à condition qu’il (y compris son mécanisme de fermeture) convienne pour la pression d’essai.

|  | Il est recommandé d’adjoindre une soupape de décharge réglée à 1,1 fois la pression d’essai afin d’éviter une pression excessive lorsqu’il n’y a pas de surveillance. |
| --- | --- |

Lorsque des manomètres à cadran ou des enregistreurs de pression sont utilisés, la valeur de l’étendue de l’échelle doit être environ le double de la pression maximale prévue, mais en aucun cas elle ne doit être inférieure à 1,5 fois cette pression, ni supérieure à 4 fois cette pression. Les indicateurs sont installés sur le réseau de diffusion de façon à être bien visible de l’opérateur contrôlant la pression pendant la durée de mise en pression de l’essai et de la dépressurisation. Tous les manomètres gradués et à enregistrement utilisés doivent être étalonnés par rapport à un manomètre de référence. La pression d’essai hydrostatique ne doit pas être inférieure à la pression mini indiquée dans le chapitre ESSAIS.

|  | Les poches d’air dans le réseau de diffusion doivent être évitées. Des moyens doivent être prévus pour éviter les poches d’air dans les portions de tuyauterie soumises aux essais. |
| --- | --- |

Dans la plus part des cas, les essais de pression hydrostatique peuvent être effectués avec de l’eau industrielle, toutefois la qualité de l’eau doit être telle que la corrosion et toutes impuretés résiduelles sera évitées.

|  | La pression doit être réduite avant la vidange. |
| --- | --- |

La pression dans la tuyauterie soumise aux essais doit être augmentée progressivement jusqu’à une valeur égale à environ 50% de la pression d’essai spécifiée. Puis elle doit être augmentée par palier d’environ 10% de la pression spécifiée, jusqu’à ce que cette dernière soit atteinte. Le réseau de diffusion doit être maintenu à la pression d’essai pendant au moins 30 minutes. La pression doit alors être réduite jusqu’à la pression de calcul et un examen visuel de l’ensemble du réseau de diffusion doit être réalisé. Au cours de cet examen, la tuyauterie ne doit révéler aucun signe de plastification générale. Pendant les essais de pression hydrostatique, la surface extérieure du réseau de tuyauterie doit rester sèche.

|  | Aucune tuyauterie ne doit être soumise à une forme quelconque de choc comme un sondage au marteau lors de l’essai de pression hydrostatique. |
| --- | --- |

Les essais de pression hydrostatique sont satisfaisants s’ils ne produisent aucune fuite, ni aucun suintement susceptible de correspondre à un défaut de quelque importance et si après ces essais, on ne constante ni fissure ni déformation rémanente notable.

Cette opération fera l’objet d’un rapport d’essai de pression hydrostatique établit par le sous-traitant.

|  | Avant d’effectuer les essais de pression hydrostatique, le sous-traitant vérifiera que le matériel de contrôle utilisé dispose de certificats d’étalonnage en cours de validité. |
| --- | --- |

## Instruction pour l’essai d’étanchéité

|  | Dans la mesure où sur certaines installations, les essais hydrostatiques ne pourront être réalisés, il conviendra d’effectuer des essais d’étanchéité |
| --- | --- |

Les essais d’étanchéité des réseaux de diffusion seront réalisés conformément au présent document. Les essais d’étanchéité sont toujours effectués sous des conditions contrôlées avec un équipement et des mesures appropriés et de telle manière que les personnes responsables des essais puissent effectuer les inspections adéquates de toute les parties soumises à la pression. Les essais d’étanchéité ne peuvent avoir lieu qu’une fois l’installation terminée et l’inspection visuelle réalisée. Le responsable des essais s’assurera que le matériel fourni pour la réalisation du réseau de diffusion est capable de supporter les charges engendrées par ces essais. L’équipement qui n’est pas testé, doit être soit démonté soit isolé par des brides pleines ou d’autres moyens durant les essais.

|  | Il est recommandé d’adjoindre une soupape de décharge réglée à 1,1 fois la pression d’essai afin d’éviter une pression excessive lorsqu’il n’y a pas de surveillance. |
| --- | --- |

Lorsque des manomètres à cadran ou des enregistreurs de pression sont utilisés, la valeur de l’étendue de l’échelle doit être environ le double de la pression maximale prévue, mais en aucun cas elle ne doit être inférieure à 1,5 fois cette pression, ni supérieure à 4 fois cette pression. Les indicateurs seront installés sur le réseau de diffusion de façon à être bien visible de l’opérateur contrôlant la pression pendant la durée de mise en pression de l’essai et de la dépressurisation. Tous les manomètres gradués et à enregistrement utilisés doivent être étalonnés par rapport à un manomètre de référence.

La pression obtenue lors des essais d’étanchéité sera comprise entre 8 et 10 bars

Dans la plus part des cas, les essais d’étanchéité peuvent être effectués avec l’air en provenance d’un réseau industriel existant ou d’un compresseur prévu pour ces essais.

|  | La pression doit être réduite avant la vidange. |
| --- | --- |

Une fois la pression dans la tuyauterie atteinte, le réseau de diffusion doit être maintenu à la pression d’essai pendant au moins 30 minutes.

Les essais d’étanchéité sont satisfaisants si la pression relevée à la fin de ces essais est au moins égale à 95 % de la pression initiale.

Cette opération fera l’objet d’un rapport d’étanchéité établit par le sous-traitant.

|  | Avant d’effectuer les essais d’étanchéité, le sous-traitant vérifiera que le matériel de contrôle utilisé dispose des certificats d’étalonnage en cours de validité. |
| --- | --- |

## SOUFFLAGE DES RESEAUX

Arès avoir réalisé les essais, les tuyauteries doivent être soumise à un soufflage avant le montage des diffuseurs. Cette opération fera l’objet d’une attestation de soufflage établit par le sous-traitant.

## DOCUMENTS

Dès le montage terminé, le sous-traitant devra impérativement remettre dans les plus brefs délais le plan du réseau tel que construit. Pour ce il pourra faire la demande d’un second jeu de plan auprès du chargé d’affaires. Sur ce jeu de plan il apportera manuellement (à l’aide d’un stylo de couleur) les modifications de cheminement ou d’implantation réalisées ainsi que toute modification de cote.

## Rappel des autres documents fournis par le sous-traitant

Les certificats de réception 3.1.B de tous les éléments de tuyauterie (tubes, raccords, brides ...etc.)

Les certificats de galvanisation de tous les éléments de tuyauterie

Les certificats de qualification des soudeurs selon NF EN 287.1/A1 et les certificats de qualification des modes opératoires de soudage selon NF EN 287.3/A1 s’il y a eu des raccordements effectués par soudage

Les rapports d’essai de pression hydrostatique

Les rapports d’essai d’étanchéité

L’attestation de contrôle visuelle de l’intérieur des tuyauteries avant montage

L’attestation de soufflage des réseaux après les essais

Plans tels que réalisé

L’ensemble des documents sera transmis au chargé d’affaire CHUBB FRANCE au plus tard le jour de la recette de sous-traitance.